ESPECIFICACIONES TECNICAS

I N T R O D U C C I Ó N

Las presentes especificaciones técnicas serán aplicables para la construcción de la edificación para el Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital “Martín Icaza” de Babahoyo, Provincia de Los Ríos. Los contratistas deberán observarlas para la ejecución de los trabajos de construcción que se fueran a realizar. Su cumplimiento y aceptación, así como los posibles cambios que se pudieran realizar, estarán bajo el criterio del fiscalizador designado. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

Se denominan especificaciones técnicas generales al conjunto de normas establecidas en el proceso constructivo desde el punto de vista de la cantidad, el tipo y calidad de materiales, así como de la calidad y rendimiento óptimo de la mano de obra que se emplea en la construcción y a las cuales el Contratista se sujeta, respetando además la planificación que deberá facilitarse para lograr el objeto de la construcción.

Se entiende que las notas, acotaciones y aclaraciones constantes en los planos y que se refieren a determinadas precisiones sobre los trabajos, forman parte de estas especificaciones.
Cuando las especificaciones, si el caso fuere, no existieran, sea de manera parcial o incompleta para la ejecución de un determinado trabajo, el constructor deberá cumplir las indicaciones del fiscalizador asignado al proyecto, el mismo que deberá dar la respectiva autorización para la ejecución de dicha obra. Podría también cumplirse, previa aprobación del fiscalizador, con determinadas características de un rubro afín.
El contratista acepta conocer el terreno donde se ejecutará la obra y todas las características del mismo, su ubicación, condiciones topográficas, geológicas, de resistencia de suelo, etc. Así mismo, el contratista será el único responsable de la correcta ejecución de la totalidad de la obra de acuerdo a los documentos técnicos y disposiciones del fiscalizador.

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA Y NIVELACION MANUAL DEL TERRENO

Este trabajo es realizado retirando una capa de más o menos 20 cm.  de suelo en las zonas donde se van a levantar las edificaciones. Se deberá retirar la capa vegetal o residuos a juicio del constructor o el mejor criterio del fiscalizador. La limpieza se realizará hasta un metro de retiro de la construcción. Se pagará aparte el desalojo de este material. 

Se utilizará herramienta menor. 

Medición y pago: Por metro cuadrado.

DESBANQUE MANUAL DEL  TERRENO

Son las modificaciones realizadas para alcanzar los niveles del terreno que se ha establecido en los planos. Incluye nivelación y compactación del suelo natural. El mejor material se reservará para algún relleno posterior.
Se utilizará herramienta menor.

Forma de pago: por metro cúbico.
REPLANTEO A LOS EJES CON EQUIPO TOPOGRAFICO

Este trabajo es para permitir ubicar exactamente la edificación en el terreno. Se deberán replantear los ejes de las columnas y se marcará los niveles en puentes de madera que se ubicarán en el terreno. Asimismo se tomará una cota referencial permanente del terreno de + 1,00m. 

Materiales: Estacas, puentes de madera, clavos, piola, nivel. Se deberá verificar la horizontalidad y verticalidad de las referencias.

Pago: Por metro cuadrado. En cerramientos o estructuras perimetrales se considerará un metro de ancho 

EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIONES EN GENERAL

EXCAVACIÓN MANUAL DE CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS MENORES

Se refiere a la extracción de tierra u otros materiales que por debajo del nivel marcado para la limpieza y nivelación hasta la profundidad establecida en los planos y determinada por el fiscalizador, sea necesario ejecutar. Para el caso de estructuras menores la excavación será mínimo 40 cm. de ancho por la profundidad establecida en planos.

Materiales: Se utilizará herramienta menor y eventualmente equipo. 
Podría también ser necesario utilizar equipo de bombeo en caso de tener alguna filtración de agua hacia el interior de la excavación.

Los costados de las excavaciones quedarán perfectamente definidos y el fondo, libre de escombros, tierra suelta, agua o cualquier material extraño. Mientras no se limpie no se hará obra alguna en dichas excavaciones. Si el suelo fuera inestable o la altura del corte vertical pusiera en peligro su estabilidad, se utilizarán entibados.

Los materiales producto de la excavación serán dispuestos temporalmente a los costados hasta que se realice el desalojo o la reutilización del mismo.

Medición y pago: Se medirá el volumen realmente excavado de material y el pago se lo hará por  metros cúbicos.

RELLENO Y COMPACTACION EN CAPAS DE 25 cm.

Se refiere al trabajo necesario para elevar el nivel del terreno hasta la cota determinada en los planos o la indicada por el fiscalizador. 
Luego de construir los cimientos, plintos o cualquier otro elemento estructural sobre el cual deba existir un relleno, se limpiará el área de desperdicios, basura, elementos orgánicos. No existirá agua sobre el área a rellenar.
Se tendrá el material para conformar capas con un espesor no mayor a 0.25 m. humedeciendo con agua el material.
Materiales: Se utilizara tierra de excavación preferiblemente, agua, herramienta menor y un compactador mecánico.  

Medición y pago: El pago se lo hará en metros cúbicos (m3).

RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MEJORAMIENTO DE SUELO

Bajo los plintos se hará un relleno con mejoramiento de suelo con material pétreo y en capas de 10 cm. hasta una profundidad de 40 cm. Igual tratamiento se utilizará bajo los cimientos. Se apisonará cada capa antes de colocar la subsiguiente. 

Medición de pago: Se lo hará por m3.

CIMIENTOS MUROS Y CONTRAPISOS

REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE

Es el hormigón simple, generalmente de baja resistencia (140 kg./cm2), utilizado como la base de apoyo de elementos estructurales y que no requiere del uso de encofrados. El espesor será de 5 cm. Este espesor podría variar de así disponerlo la fiscalización.

Materiales: Se utilizarán los materiales especificados para el hormigón simple. 

Medición y pago: Metro cúbico

HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTOS O ELEMENTOS SIN ENCOFRADO

Es el hormigón de determinada resistencia utilizado para la conformación de plintos, y más elementos estructurales sin encofrado. 
En nuestro caso se utilizará hormigón de 240 kg/cm2.

Una vez terminada la colocación del acero de refuerzo, trazado los niveles para facilitar la determinación del espesor de fundición, se procederá a colocar capas de hormigón en un espesor que permita un fácil y adecuado vibrado y compactación. Se utilizará un aditivo plastificante - acelerante, en el hormigón para darle mayor trabajabilidad, resistencia y acelerar el proceso de fraguado.  Deberá hacerse el curado del hormigón. 

Materiales: Se utilizarán los materiales especificados para el hormigón simple en la resistencia indicada. Se utilizará herramienta menor, concretera y vibrador. 

Medición y pago: Se lo hará por  metro cúbico

MUROS, CIMIENTOS, DE HORMIGÓN CICLÓPEO

Es la combinación de hormigón simple con molón del tamaño adecuado para formar elementos estructurales, que requieren o no de encofrados para su fundición. Se iniciará la colocación en capas alternadas de hormigón y piedra, cuidando de guardar una proporción de 60% de hormigón y 40% de piedra del volumen total. Se cuidará que no queden espacios libres entre el hormigón y la piedra y que esta última quede totalmente cubierta. Resistencia 180 kg./cm2.

Se utilizará un aditivo plastificante - acelerante, en el hormigón para darle mayor trabajabilidad, resistencia y acelerar el proceso de fraguado.  Deberá curarse el hormigón.
Medición y pago: El pago se lo hará por  metro cúbico

CONTRAPISOS f'c=180 Kg./cm2 h = 0.06m MASILLADO 1:3 e=2 cm 

Luego de fundidas las cadenas inferiores o bordillos exteriores según sea el caso, los suelos debidamente  compactados, nivelados y con las pendientes establecidas en planos, se recibirá la piedra de 10 cm. o de 15 cm. de lastre compactado (sub-base clase 3), se colocará una lamina de polietileno de 0.6 mm. de espesor y  malla o fibra de polipropileno que se pagarán con el respectivo rubro, a continuación se colocará el hormigón de 180 kg./cm2 en un espesor de 6 cm. debidamente vibrado o compactado con varilla, para finalmente y a continuación de la fundición darle el acabado final que es el masillado paleteado fino de 2 cm. de espesor con una dosificación de cemento – arena 1:3, se recomienda realizar el masillado a continuación del fundido a fin de que la adherencia sea total,  formando un solo cuerpo de 8 cm. entre el hormigonado y el masillado. 

En caso de no realizarse el masillado del contrapiso inmediatamente, deberá utilizarse un aditivo adherente a fin de conseguir una perfecta unión.

Materiales: Se utilizarán los materiales especificados para el hormigón simple, piedra, lastre (sub-base clase 3). Se utilizará herramienta menor, concretera  y vibrador.

Medición y pago: Se lo hará en metros cuadrados 

POLIETILENO e = 0.6 mm.

Se refiere a la instalación de polietileno, componente que servirá para proteger contra la humedad. En el Hospital de Ventanas se cubrirá con polietileno por bajo las cadenas y bajo el contrapiso,  para impedir que el agua suba por las paredes. Cabe considerar que el nivel freático de Ventanas es bastante alto.
Materiales: Se utilizará polietileno de 0.6 mm. de espesor y herramienta menor. 
Medición y pago: Se lo hará en metros cuadrados

ACERAS DE HORMIGÓN SIMPLE f'c=180 Kg./CM2

Luego de fundidos los bordillos y compactado el suelo, nivelado y con las pendientes establecidas en planos, se recibirá la piedra de 10 cm. o de 15 cm. de lastre compactado (sub-base clase 3), seguidamente se colocará  el hormigón de 180 kg./cm2  en un espesor de 6 cm. debidamente vibrado o compactado con varilla, para finalmente y a continuación de la fundición darle el acabado final que es el masillado paleteado fino de 2 cm. de espesor con una dosificación de cemento – arena 1:3, se recomienda realizar el masillado a continuación del fundido a fin de que la adherencia sea total formando un solo cuerpo de 8 cm. entre el hormigonado y el masillado. 

Cabe indicar que en caso de no realizarse el masillado del contrapiso inmediatamente, deberá utilizarse un aditivo adherente a fin de conseguir una perfecta unión. Una vez iniciado el proceso de fraguado deberá procederse inmediatamente al curado del hormigón. 

Materiales, equipos: Se utilizarán los materiales especificados para el hormigón simple con resistencia de 180 kg./cm2, piedra, lastre (sub-base clase 3). Se utilizará herramienta menor, concretera y vibrador.

Medición y pago: Metros cuadrados.
BORDILLOS DE HORMIGÓN SIMPLE f'c=180 Kg/cm2 b = 15 cm, h = 40 cm INCLUIDO ENCOFRADO.
Se refiere al elemento vertical de hormigón simple de 180 kg/cm2 de resistencia y de 15 cm de base por 40 cm de alto, fundido sobre suelo compactado y utilizando encofrados. Se utilizará aditivo plastificante acelerante en el hormigón para darle mayor trabajabilidad, resistencia y acelerar el proceso de fraguado.  Se los hará alisado fino. Una vez iniciado el proceso de fraguado deberá procederse inmediatamente al curado del hormigón. 

Materiales, equipos y control de calidad: Resistencia de 180 kg/m2. Se utilizará herramienta menor, concretera, vibrador y encofrados metálicos o de madera contrachapada. 

Medición y pago: El pago se lo hará en metros lineales

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN

CADENA INFERIOR DE HORMIGÓN SIMPLE f'c=210 Kg./cm2 INCLUIDO ADITIVO PLASTIFICANTE E IMPERMEABILIZANTE - ENCOFRADO

Una vez verificada la estabilidad de los encofrados, que estos hayan sido mojados y que se haya  colocado el acero de refuerzo, los separadores y las instalaciones que pudieran cruzar estos elementos, se iniciará la fundición. Durante el proceso de vaciado del hormigón, se cuidará que los encofrados no sufran deslizamientos o cualquier deformación. En la fundición se utilizará concretera y vibrador. Se utilizará aditivo plastificante e impermeabilizante en el hormigón para impedir que la humedad pase a través de la cadena.  

Se evitará cargar al elemento recién fundido hasta que este adquiera un 70% de su resistencia de diseño o que haya transcurrido un mínimo de 7 días desde la fundición o que fiscalización indique otro procedimiento. Una vez iniciado el proceso de fraguado deberá procederse inmediatamente al curado del hormigón. 
Materiales, equipos y control de calidad: Se utilizarán los materiales especificados para el hormigón simple en la resistencia especificada en el contrato, aditivo impermeabilizante para hormigón. Se utilizará herramienta menor, concretera y vibrador.

Medición y pago: Se lo hará en metros cúbicos

COLUMNAS DE HORMIGÓN SIMPLE INCLUIDO ENCOFRADO (f'c=210 kg/cm2)

Una vez revisados los planos del proyecto, terminados los elementos en los que se apoya la columna, que los encofrados estén concluidos, debidamente nivelados y aplomados, colocado el acero de refuerzo,, los chicotes, las instalaciones empotradas que pudieran estar consideradas, los andamios y debidamente humedecidos los encofrados, se dará inicio a la fundición hasta su culminación.

Eventualmente se darán golpes en la zona baja para lograr el descenso de la pasta con los agregados, evitando el fenómeno de segregación que puede presentarse en los puntos de arranque o en columnas de dimensiones mínimas. Se cuidará la plomada, la estabilidad del encofrado y la posición del acero de refuerzo. Se utilizará aditivo plastificante acelerante, en el hormigón para darle mayor trabajabilidad, resistencia y acelerar el proceso de fraguado.  Una vez iniciado el proceso de fraguado deberá procederse inmediatamente al curado del hormigón. 
Materiales, equipos y control de calidad: Se utilizará herramienta menor, concretera y vibrador.

Medición y pago: El pago se lo hará en metros cúbicos

VIGAS CADENAS SUPERIORES Y DINTELES DE HORMIGÓN SIMPLE (f'c=210 kg/cm2)

Una vez que se haya colocado el acero de refuerzo de acuerdo a los planos estructurales, las instalaciones empotradas necesarias, humedecido el encofrado se iniciará la fundición.

Se hará el curado de por lo menos 7 días. Se evitará cargar al elemento recién fundido  hasta cuando haya adquirido por lo menos un 70% de su resistencia de diseño, o que fiscalización indique otro procedimiento. e utilizará aditivo plastificante acelerante en el hormigón 

Se utilizará herramienta menor, concretera, vibrador, elevadores mecánicos y andamios.

Medición y pago: El pago se lo hará por  metro cúbico

RIOSTRAS, DE HORMIGÓN SIMPLE INCLUYE ENCOFRADO (f'c=210 kg/cm2)

Es el hormigón simple de determinada resistencia, necesario para formar riostras que se utilizan para sujetar mamposterías. Requieren de acero de refuerzo y encofrados. Previamente, se humedecerán los encofrados y los elementos que van a entrar en contacto con el hormigón. Una vez iniciado el proceso de fraguado deberá procederse inmediatamente al curado del hormigón.

Medición y pago: El pago se lo hará por  metro cúbico. Se considerará riostras cuyos elementos tengan un lado mínimo de 0.05m y máximo de 0.20 m, o cuya sección no exceda de 225 cm2.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE METAL

ESTRUCTURA METALICA

Se refiere a las operaciones necesarias para cortar, doblar, soldar y pintar perfiles de acero y disponer de una estructura de cubierta, columnas o similares según los planos y especificaciones del proyecto.

La estructura se apoyará en las paredes de ladrillo sobre las cuales se habrá fundido una riostra (sobre la pared soportante)  y se han dejado chicotes los que serán soldados a la estructura metálica de la misma manera en que está construida la primera etapa del Hospital.  

Finalmente se recubrirá la estructura con pintura anticorrosiva, cuidando  que las piezas a ser pintadas estén libres de suciedad, grasas u óxidos.  

Herramienta menor, cizalla, dobladora, soldadora, amoladora, compresor y soplete.

Medición y pago: Esta calculado su pago por m2 en que se incluye la estructura de la cubierta y la cubierta de fibrocemento colocada.

ACERO DE REFUERZO

El corte y doblado se lo hará en frío.

La separación libre entre varillas paralelas tanto horizontal como vertical será mínimo de 25 mm. El traslape tendrá una longitud mínima de 40 veces el diámetro a utilizarse, evitando que estos coincidan en puntos de esfuerzo máximo y siempre y cuando no se haya especificado otra cosa en los planos estructurales. El amarre se hará con alambre recocido en cada cruce de varillas. 

Medición y pago: Se calculará el peso total del acero de refuerzo colocado definitivamente en obra incluido los traslapes  y el pago se lo hará en kilogramos 

MALLA ELECTROSOLDADA

Luego de fundidas las cadenas inferiores o bordillos exteriores según sea el caso se colocará la malla electrosoldada según el rubro contratado (malla 5,5x20 cm). A continuación se colocará el hormigón especificado en el contrato.

Materiales, equipos y control de calidad: Malla de la especificación contratada.

Medición y pago: El pago se lo hará en metros cuadrados 

LOSA DE ENTREPISO Y CUBIERTA

Las losas de entrepisos y cubierta se fabricarán con hormigón fc = 240kg./cm2 según se indique en las memorias técnicas y planos estructurales.

En las losas en que se usan bloques, éstos serán de pómez alivianados vibro comprimidos y sus medidas serán las indicadas en los planos estructurales, los cuales serán aprobados por el Fiscalizador. En las losas en que se indique cajonetas de madera o metal, removibles, éstas deben ser de primera calidad, indeformables y con las dimensiones indicadas en los planos; pudiendo usarse también el POLIESTIRENO EXPANDIDO, las que utilizan en su parte superior e inferior una armadura en ambos sentidos de mallas electrosoldadas de Ø4@10 y Ø6@20, respectivamente.  
Los encofrados, armaduras e instalaciones, se someterán a una revisión previa la fundición, debiendo cada uno de los elementos estar de acuerdo con lo previsto en los planos estructurales. Pueden usarse aditivos que mejoren la trabajabilidad, mejoren las características finales y/o confieran impermeabilidad al elemento.

MAMPOSTERÍAS

MAMPOSTERÍA DE LADRILLO COMUN

Los ladrillos serán previamente hidratados. Las capas de mortero, de un espesor serán entre 10 –16 mm. Cuando la mampostería deba alcanzar el nivel inferior de una losa o viga, se suspenderá unos 15 cm antes para proceder a rematar por lo menos 10 días después.

Las uniones con elementos de la estructura se realizarán por medio de chicotes o varillas de 8 mm según planos estructurales y debidamente empotradas en la estructura soportante. 

Materiales, equipos y control de calidad: Se utilizarán los ladrillos de arcilla común y el mortero de dosificación 1:4 . Se contará con herramienta menor y andamios.

Medición y pago: Se lo hará por  metros cuadrados

INSTALACIONES

INSTALACIONES ELECTRICAS

ACOMETIDA ELECTRICA

Se refiere al suministro de energía instalada desde un punto exterior o tablero de medidores  de luz hasta el tablero de distribución.

El contratista esta obligado a proveer de una acometida de energía eléctrica por aire o por tierra o de acuerdo a lo indicado en planos e indicaciones del fiscalizador, se dejará instalando una tubería conduit de Ø 1” desde el tablero de medidores o un punto exterior hasta el tablero de distribución, para posteriormente colocar los alambres sólidos, los que deberán quedar conectados al tablero de distribución.

Materiales, equipos y control de calidad: Tubería conduit de Ø 1”, alambre sólido AWG, cinta aislante y herramienta menor.

Medición y pago: Se medirá la longitud instalada,  el pago se lo hará en metros lineales (ml).

TABLEROS DE DISTRIBUCION

Se refiere la instalación de los tableros con sus respectivos disyuntores o breakers ubicados de acuerdo a los planos o disposición del fiscalizador.

Deberá quedar perfectamente aplomado con el enlucido de la mampostería o muro en el que se encuentre empotrado. Los tableros deben tener una buena continuidad eléctrica y mecánica con la tubería  para obtener una buena puesta a tierra.

Materiales, equipos y control de calidad: Tablero de distribución, breakers y herramienta menor.

Medición y pago: Se verificará la unidad de tablero instalada, y el pago se lo hará en unidades (u).

TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO

El contratista usará tubería conduit por la pared y  por los pisos para alimentar el circuito y desde un cajetín hasta otro cajetín hasta completar el circuito, luego con 2 alambre sólidos AWG # 12 y tierra se conectará los tomacorrientes dobles polarizados Leviton o similar, los empates de alambres se hará en los cajetines, o utilizando cajas de empalmes, los cajetines deberán quedar aplomados con el enlucido y colocados en sentido horizontal a 40 o 50 cm del piso terminado. Se utilizará cable Phelps (Cablec) o Electrocable.El grosor del tubo conduit será de un grosor tal que impida que los alambres queden en exceso apretados. 

Materiales, equipos y control de calidad: Tubería conduit de 1”, ¾” o ½” según la necesidad, cajetín conduit  rectangular, alambre sólido AWG # 12, tomacorriente doble 3 patas con tapa y herramienta menor.

Medición y pago: Se verificará el número de tomacorrientes instalado, y el pago se lo hará por puntos 

PUNTOS DE LUZ

Se refiere al suministro de energía instalada desde el tablero de distribución hasta el  cajetín octogonal ubicado de acuerdo a las indicaciones de los planos bajo cubierta o losa o de acuerdo a las indicaciones del fiscalizador. Estos circuitos serán por el cielo raso. 

El contratista deberá instalar tubería conduit y codos del mismo material, según la necesidad, por pared.  Los empates de tubería se la hará por medio de conectores o uniones conduit con tornillos, luego con 2 alambre sólidos AWG # 12 conectará las salidas para iluminación, y con alambre # 14 los interruptores, quedando mínimo un exceso de 20 cm de alambre sobresalido del cajetín para empatar las luminarias, los empates de alambres solo se harán en los cajetines y con cinta aislante, los cajetines deberán quedar bajo cubierta o losa con sus respectivas tapas. Se utilizará cables Phelps (Cablec) o Electrocable. 

Materiales, equipos y control de calidad: Tubería conduit de Ø 1/2”, ¾” o 1”, alambre sólido AWG # 12, alambre sólido # 14, cajetín  octogonal, interruptor Leviton o similar, cinta aislante, boquilla de baquelita y herramienta menor.

Medición y pago: Se verificará el número de salidas para iluminación  y el pago se lo hará por punto

LAMPARAS FLUORESCENTES

Se refiere a la instalación de lámparas fluorescentes empotradas de 4 x 40W, en la salida de la instalación de iluminación o cajetín octogonal, de acuerdo a ubicaciones constante en planos o disposiciones del fiscalizador.

El contratista deberá instalar lámparas fluorescentes de 4 x 40W, con acrílico en cielos rasos falsos, cuidando que estas queden perfectamente niveladas.

Materiales, equipos y control de calidad: Lámparas fluorescentes de 4 x 40W, acrílico, cinta aislante y herramienta menor.

Medición y pago: Se verificará el número de lámparas fluorescentes instaladas  y el pago se lo hará por unidad

VARILLA DE COBRE COPERWELD

Descripción: Se refiere a la instalación de una varilla de cobre coperweld de Ø = 5/8” y una longitud de 1.50 metros, enterrada verticalmente en el suelo y fuera del área de construcción, de acuerdo a ubicaciones constante en planos o disposición del fiscalizador. La parte superior de la varilla deberá quedar mínimo 30 cm bajo el nivel del suelo.

Materiales, equipos y control de calidad: Varilla de cobre coperweld de Ø = 5/8” y una longitud de 1.50 y herramienta menor.

Medición y pago: Se verificará la varilla instalada correctamente  y el pago se lo hará por unidad

INSATALACIONES SANITARIAS

DESAGÜES DE TUBERIA PVC

Se refiere a las tuberías de PVC instaladas desde el punto de descarga hasta la canalización o fosa séptica según sea el caso. Se consideran los accesorios necesarios para la instalación desde el punto de descarga del aparato sanitario incluido un metro de tubería. Deberán tener Norma INEN. 

Las tuberías que conecten a las cajas de revisión, deberán quedar pasadas 3 cm del plomo interior de la caja.

Materiales, equipos y control de calidad: Se utilizarán tuberías de PVC, accesorios de PVC, pegante Polipega o similar.

Para tuberías de aguas servidas la pendiente será del 2% mínimo y para el caso de aguas lluvias la pendiente será del 1% mínimo.

Medición y pago: Desagües de PVC (cada punto). Se contará los puntos de descarga ejecutados según los diámetros contratados y estipulados en planos o autorizados previamente por fiscalización incluyendo en cada punto un metro lineal de tubería y el pago se lo hará en puntos
Desagües de PVC metro lineal. Se medirá los metros lineales de tubería de descarga instalados en obra según los diámetros contratados y estipulados en planos o autorizados previamente por fiscalización  y el pago se lo hará en metros lineales

CAJAS DE REVISIÓN

Deberán ser construidas sobre un replantillo de hormigón simple de 180 kg/cm2 y de 0.08 m de espesor, sobre la cual se asentará la mampostería de ladrillo jaboncillo pegada con un mortero en proporción 1:5, dándoles un acabado liso de enlucido interior con un mortero 1:3 de 0.02 m, alisado interior, para impedir la filtración de agua, la pendiente del fondo de las cajas deberá ser mínimo del 5% y la tapa se construirá de 0.06 m en hormigón simple de 210 kg/cm2 reforzado con hierro de 10 mm cada 15 cm en ambos sentidos. La caja deberá tener una profundidad promedio de 0.70 m libre, y de 0.60 x 0.60 m libre interiormente.

Para las cajas exteriores, las tapas deberán fundirse con un ángulo de 30 x 30 x 2 mm perimetralmente o marco de la tapa y un ángulo de 30 x 30 x 2 mm, fundido en el contrapiso o borde superior de la caja.

Materiales, equipos y control de calidad: Se utilizará ladrillo, 

Medición y pago: Se contará el número total de cajas definitivamente instaladas en obra  y el pago se lo hará en unidades 

TUBERÍA DE AGUA POTABLE

Se refiere a las tuberías de PVC de presión unión roscable instaladas directamente desde la red principal o alguna fuente de abastecimiento existente hasta el aparato sanitario determinado. El diámetro de la tubería será instalado de acuerdo a lo que se encuentre establecido en planos y rubros contratados. Para el punto de agua  se considera los accesorios necesarios para la instalación incluido un metro de tubería. Para la instalación, las tuberías deberán ser ensambladas con los accesorios necesarios, roscadas, utilizando teflón y Permatex para impermeabilizar. Deberá tener Norma INEN 

Toda tubería de aparatos sanitarios será provista de llaves de paso para el control de suministro de agua. Todas las llaves serán de calidad reconocida FV o similar.

Materiales, equipos y control de calidad: Se utilizarán tuberías de PVC de presión, unión roscable y accesorios de PVC de presión, teflón y permatex. 

Medición y pago: Se contará los puntos de agua ejecutados según los diámetros contratados y estipulados en planos incluyendo en cada punto un metro lineal de tubería, un neplo de 5 cm., un codo, una tee y 33% de una universal, y el pago se lo hará en puntos.
Tubería de agua potable PVC de presión unión roscable: El pago se lo hará por metro lineal
RECUBRIMIENTOS

MASILLADO DE CONTRAPISO

Se refiere al vertido de mortero de dosificación 1:3 y de 2 cm de espesor sobre el contrapiso fundido, el acabado será paleteado fino o escobillado.

Para el caso de masillados sobre hormigones viejos, se aplicará el adherente en forma directa a manera de lechada y de acuerdo a las especificaciones del fabricante, para luego proceder a realizar el masillado. 

Materiales, equipos y control de calidad: Se utilizarán cemento gris, arena fina, agua y herramienta menor.

Medición y pago: El pago se lo hará en metros cuadrados

ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO

Se refiere al recubrimiento de mamposterías o muros con mortero de proporción 1:5 y un espesor de 2 cm, dándole un acabado final paleteado fino.

Una vez levantadas las mamposterías  o muros y luego de haber colocado tuberías y cajetines para instalaciones, se procede a humedecer éstas a fin de colocar el enlucido con un mortero de proporción 1:4 en dos capas y con un espesor de 2 cm, el acabado  será paleteado fino los filos serán perfectamente terminados formando  ángulos. Posteriormente se alisará la pared con un empaste de los que existe en el mercado.

Materiales, equipos y control de calidad: Se utilizarán cemento gris, empaste, arena fina, agua y herramienta menor.

Medición y pago: Se calculará el área ejecutada y terminada en obra, a entera satisfacción y aprobación del fiscalizador y el pago se lo hará en metros cuadrados

ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO

Se refiere al recubrimiento bajo losas con mortero de proporción 1:4 y un espesor de 2 cm, dándole un acabado final paleteado fino.

El acabado  será paleteado fino quedando las superficies planas totalmente niveladas y aplomadas, los filos serán perfectamente terminados formando  ángulos. Se alisará con empaste de los que hay en el mercado.

Materiales, equipos y control de calidad: Se utilizarán cemento gris, empaste,  arena fina, agua, andamios y herramienta menor.

Medición y pago: Se  lo hará por  metro cuadrado

REVESTIMIENTO DE CERAMICA

Este rubro se refiere al revestimiento de cerámica  en los muros y mamposterías de los baños o en los sitios que indiquen los planos de detalle. 
En los lugares que se aplique este material, previamente la pared deberá estar  enlucida con mortero 1:4. El alto en Emergencias será hasta 1,50 m. de altura. En ducha para heridos hasta 2,00 m. La cerámica será Graiman o similar. Se procederá a colocar la cerámica con pasta Bondex o similar, quedando totalmente niveladas y aplomadas las cerámicas de pared, Pasados unos 5 días para permitir evaporar el agua de amasado, se emporará con porcelana del color de la cerámica, la superficie acabada será totalmente plana.

Materiales, equipos y control de calidad: Se utilizarán Bondex o similar, cerámica de pared, agua y herramienta menor.

Medición y pago: El  pago se lo hará por metro cuadrado

PISOS DE CERÁMICA

Se refiere a la colocación de cerámica sobre el contrapiso terminado debidamente nivelado y limpio. Se utilizará para el pasadizo Emergencias – Hospitalización. Deberá ser antideslizante Graiman o similar. Una vez masillado el contrapiso, losas y lugares donde se colocará la cerámica, debidamente nivelados y limpios, se procederá a colocar la cerámica con pasta de Bondex o similar, pasados 5 días se emporará con porcelana del color de la cerámica colocada, la superficie acabada será totalmente plana.
Materiales, equipos y control de calidad: Se utilizarán Bondex o similar,  cerámica de piso, agua y herramienta menor.
Medición y pago: El pago se lo hará por  metro cuadrado

BARREDERAS DE CERÁMICA

Una vez colocados los pisos de cerámica, se procederá a colocar las barrederas de cerámica de 10cm.de alto sobre el enlucido vertical completamente limpio, pegando con pasta Bondex o similar, luego se emporará con porcelana del color de las barrederas, la superficie acabada será totalmente plana.

Materiales, equipos y control de calidad: Se utilizarán Bondex o similar,  cerámica de pared, agua y herramienta menor.

Medición y pago: El pago se lo hará por  metro lineal

PISOS DE PORCELANATO

En el área de Emergencia se utilizará pisos de porcelanato Graiman. Una vez masillado el piso, se procederá a colocar el porcelanato con Bondex Super Premium o similar. Se deberá previamente humedecer la superficie donde se colocara. Una vez colocado se esperará 5 días antes de emporar para permitir la evaporación del agua de amasado e impedir el aparecimiento de eflorescencias en las paredes interiores. Se dejará un espacio de 2mm antes de llegar a la pared. Las barrederas se colocarán al menos cinco días después de colocar el porcelanato. 

Medición y pago: Por metro cuadrado. 

MEDIA CAÑA HORIZONTAL - VERTICAL

Se refiere al corte realizado en el enlucido y ubicado en las fachadas e interiores de acuerdo a las medidas estipuladas en planos, este rubro quedará acabado en bajo relieve.
Una vez enlucidas las mamposterías y antes que éstas se sequen, se procederá a realizar el corte con varilla lisa redonda de 12 mm o la especificada en los planos, dando un acabado perfectamente alineado.

Materiales, equipos y control de calidad: Se utilizarán cemento gris, arena fina, agua y herramienta menor.
Medición y pago: El pago se lo hará por  metro lineal 

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

APARATOS SANITARIOS
Los aparatos serán de porcelana. Todos los aparatos sanitarios deberán tener llave angular o de paso según sea el caso.

Inodoro.- Serán de tanque bajo, con taza y tanque de porcelana, blanco, tapa, accesorios de descarga, llave angular o de paso, podrá ser igual o similar al tipo Edesa. Para su instalación se colocarán anillos de cera,  

Lavamanos.- Serán de porcelana, blanco, equipado con una mezcladora  cromada de 4” tipo Edesa o similar, accesorios de descarga y llave angular, éstos se sujetarán adecuadamente mediante uñetas metálicas ocultas, atornilladas a tacos plásticos. Los lavabos irán empotrados sobre pared recubierta de azulejo.

Fregadero.- Se colocará fregadero de acero inoxidable con accesorios de desagüe, tapa y cadena, llave angular o de paso. Generalmente llevaran mezcladora de metal cromada.

Rejilla de piso.- Se instalarán rejillas de piso interiores o exteriores para drenaje de aguas residuales, deberán ser ajustadas verticalmente al nivel del piso y estará constituido por el sifón de PVC y una rejilla y cuerpo de aluminio. El diámetro estará determinado en planos  o especificado en el rubro contratado.

Accesorios.- En el caso que se indique expresamente en el contrato, se instalarán accesorios de baño, tales como portapapeles o dispensador de papel higiénico, jaboneras o dispensador para jabón liquido, toalleras, ganchos, secador de manos, tiraderas, aldabas, etc. Previa autorización de fiscalización.
Materiales, equipos y control de calidad: Se utilizarán aparatos de porcelana,  color blanco, tipo Edesa o similar, accesorios de descarga y llave angular, fregaderos de acero inoxidable, accesorios y materiales que intervienen en la construcción de lavamanos de acuerdo a detalles de planos.
Medición y pago: Para los aparatos sanitarios y accesorios, el pago se lo hará por unidad

CARPINTERÍA METALICA

PUERTAS DE HIERRO Y TOL
Se refiere a las operaciones necesarias para cortar, doblar, soldar y pintar tol, ángulos, pletinas, tubos, hierro cuadrado en barras, picaportes 

Los elementos serán armados siguiendo una secuencia lógica, las puertas irán perfectamente ancladas y soldadas en obra y dadas una mano de pintura anticorrosiva para recibir el acabado estipulado en el contrato.
Medición y pago: El pago se lo hará por  unidad

PUERTAS ENREJADAS DE  HIERRO 
Se refiere a las operaciones necesarias para cortar, doblar, soldar y pintar tol, ángulos, pletinas, tubos, hierro redondo corrugado en barras, picaportes y bisagras. Los elementos serán armados siguiendo una secuencia lógica, las puertas irán perfectamente ancladas y soldadas en obra y dadas una mano de pintura anticorrosiva para recibir el acabado estipulado en el contrato.
Medición y pago: El pago se lo hará por unidad

VENTANAS DE HIERRO ANGULO
Se refiere a las operaciones necesarias para cortar, doblar, soldar y pintar ángulos de acero. Los elementos serán armados siguiendo una secuencia lógica, las ventanas irán perfectamente ancladas con la correspondiente cerrajería en obra y dadas una mano de pintura anticorrosiva para recibir el acabado estipulado en el contrato.

Medición y pago: Se lo hará por  metro cuadrado

PROTECCIÓN DE VENTANAS DE HIERRO CUADRADO

Se refiere a las operaciones necesarias para cortar, doblar, soldar y pintar hierro cuadrado y pletinas. Los elementos serán armados siguiendo una secuencia lógica, las protecciones irán perfectamente ancladas y soldadas en obra y dadas una mano de pintura anticorrosiva para recibir el acabado estipulado en el contrato.
Medición y pago: El  pago se lo hará por  metro cuadrado

VENTANAS DE ALUMINIO
Se refiere a las operaciones necesarias para cortar, ensamblar, perfiles de aluminio. Las ventanas irán ancladas con la correspondiente cerrajería, con el acabado específico del perfil de aluminio a utilizarse, los vidrios serán de 4 mm. Tendrán malla antimosquitos.

Materiales, equipos y control de calidad: Se utilizarán perfiles de aluminio,  vidrio claro de 4mm 

Medición y pago: El pago se lo hará por metro cuadrado. 
CARPINTERÍA DE MADERA

PUERTAS DE MADERA EMBUTIDA
Constarán de la hoja de la puerta, marco, tapamarco, herrajes, acabados, lacas y colocación.
El contratista deberá instalar las puertas en los lugares establecidos por los planos con el tipo, calidad y características señaladas en ellos. La estructura de la puerta se la fabricará en armazón de madera dura, se embutirá un panel de madera similar, decorada mediante moldura hecha con tupí en ambos lados, el marco será de madera dura, el tapamarco será decorativo de madera de 6 x 1.5 cm, los herrajes irán colocados de acuerdo a lo especificado en planos de detalle. Siempre deberán estar inmunizadas contra insectos y la madera  debidamente seca.
Las puertas se entregarán lacadas color madera,  el ancho del marco estará determinado por el ancho de la pared y con un mm de holgura entre la hoja móvil y el marco, el anclaje de la puerta de madera al hormigón o mampostería será con taco fisher y tornillo quedando perfectamente niveladas y aplomadas.     
Medición y pago: La medida se hará por el número de unidades instaladas 

PINTURAS Y ESMALTES:

PINTURA LATEX DE PRIMERA CLASE
Luego de haber terminado los enlucidos y que éstos se hayan secado totalmente, el contratista y fiscalizador acordarán los colores que se van a utilizar Todas las superficies que vayan a pintarse, se limpiarán cuidadosamente, quitándoles el polvo, la grasa y mortero que puedan tener, resanando los huecos y despostillados con masilla de las características del enlucido, manteniendo la misma textura circundante, a fin de que el resanado no sea reconocible. Nunca se aplicará pintura sobre superficies húmedas o antes de que la mano anterior este completamente seca y haya transcurrido por lo menos 3 horas de aplicada la primera mano. La pared previamente será estucada con empaste antes de ser pintada. La pintura será Pintuco, Cóndor o similar, látex vinil acrílico. 
Medición y pago: El pago se lo hará por metro cuadrado

ACABADOS

VIDRIOS PLANOS
Se refiere al suministro e instalación de vidrios planos requeridos en puertas y  ventanas de aluminio, los vidrios deberán ser perfectamente planos, claros, de espesor uniforme, libres de toda clase de burbujas, manchas y no deberá distorsionar las figuras cuando se mire a través de ellos. 
Los vidrios deberán sujetarse herméticamente a los perfiles con caucho y de acuerdo a recomendaciones de los fabricantes.
Medición y pago: Su pago estará incluido en las ventanas o puertas contratadas. Para ventanas se usará vidrio de 4mm y para puertas de 6mm. 

CANALES DE TOL GALVANIZADO
Se refiere a los canales de tol galvanizado de sección rectangular ubicados en la parte inferior de las cubiertas y que están destinados a la recolección de aguas lluvias.
Una vez terminadas las cubiertas, se colocarán los canales de tol galvanizado con una pendiente del 1% de acuerdo a especificaciones señaladas en planos y rubro contratado, estos se conectarán a las respectivas bajantes de PVC de presión instaladas desde el punto de descarga. Los canales serán pintados con anticorrosivo de color negro y sujetos con pletina de ½” x 2 mm cada metro a la estructura metálica o de madera.
Materiales, equipos y control de calidad: Se utilizarán tol galvanizado de 1/32”, pletina de ½” x 2 mm. pintura anticorrosivo y herramienta menor.

Medición y pago: Se medirá los metros lineales de canal de tol galvanizado instalados, el pago se lo hará por  metro lineal

CIELO RASO
Se refiere al suministro e instalación de planchas de fibra minera, yeso  o las especificadas en el contrato, que se ubicarán de acuerdo a las indicaciones de los planos o disposiciones del fiscalizador bajo losas o cubiertas inclinadas.
Antes de la colocación se verificará en los planos las áreas a ser instaladas y que estas se encuentren completamente terminadas las instalaciones de luz, agua o especiales de ser el caso, posteriormente se colocará el sistema de suspensión  metálica  perfil T de 25 x 3 mm. )  perfectamente anclada con alambre galvanizado # 16 y nivelado, finalmente se colocará las planchas de la especificación señalada en el contrato, las mismas que serán de acabado uniforme.
Materiales, equipos y control de calidad: perfil T de 25 x 3 mm., alambre galvanizado # 16, planchas de fibra mineral, similar o la especificada en el contrato y herramienta menor.
Medición y pago: La medida se hará por el número de metros cuadrados instalados 

CERRADURAS 

Se refiere este artículo al suministro y colocación de las cerraduras para puertas metálicas o de madera, muebles, armarios, empotrados, etc.

El contratista tendrá cuidado en la colocación, que todas las cerraduras sean marca Kwikset o similar  y con las indicaciones que aparecen en los catálogos del fabricante, empleando para ello personal experto en la materia. Todas las cerraduras que presenten desperfectos o dificultades en el manejo, deberán ser cambiadas por cuenta y cargo del contratista. El contratista entregará las cerraduras con dos llaves cada una.
Materiales, equipos y control de calidad: Se usarán cerraduras tipo Viro, Cesa, Kwikset o similar.

 Medición y pago: La medida se hará por el número de unidades instaladas de acuerdo con las especificaciones contratadas a entera satisfacción y aprobación del fiscalizador y el pago se lo hará por unidad.

DESALOJO DE MATERIALES 
Una vez concluida la obra se recopilará y se desalojará todos los desperdicios hasta que la obra quede totalmente limpia de escombros. El contratista, una vez ejecutados todos los rubros del contrato, esta obligado a limpiar y recolectar los escombros, desperdicios y material de excavación para desalojarlos hasta un lugar determinado sea en carretilla o en volqueta de acuerdo a la distancia de desalojo del desalojo de estos materiales. 
Materiales, equipos y control de calidad: Se usará herramienta menor para la limpieza y el desalojo. Fiscalización verificará el cumplimiento de la correcta ejecución del rubro, rechazando o aprobando el mismo.
Medición y pago: La medida se hará por el volumen recopilado y desalojado a entera satisfacción y aprobación del fiscalizador y el pago se lo hará por  metro cúbico

PAGE  
11

