## Especificaciones 1
ANEXO 3
GOBIERNO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO
PROYECTO DE ELECTRIFICACION EBENEZER - MACUMA - TAISHA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1- EQUIPOS ELECTRICOS Y MATERIALES
1.1 | Aisladores de porcelana tipo espiga clase ANSI 56-1
PROYECTO : |  | Electrificación Ebenezer - Macuma -Taisha
EQUIPO : |  | Aislador de porcelana tipo espiga clase ANSI 56-1
FUNCION : |  | Soporte en tendidos tangenciales o hasta 15 grados de inflexión de conductor de fase
en nivel de M.T.
CARACTERISTICAS
Fabricante |  |  | Aquel, cuyos productos a utilizarse estén aprobados por la EERSS
Tipo |  |  | Espiga o PIN
Tensión nominal |  |  | 23.000 Vac
Clase ANSI |  |  | 56-1
Material de cuerpo |  |  | Porcelana alta pureza procesada en húmedo
Material recubrimiento |  |  | Esmalte impregnado al fuego
Material de paso |  |  | Esmalte semiconductor reductor de nivel de radio interferencia impregnado al fuego
Normas constructivas |  |  | ANSI C.29.6
1.2 | Aisladores de porcelana tipo rollo clase ANSI 53-2
PROYECTO : |  | Electrificación Ebenezer - Macuma -Taisha
EQUIPO : |  | Aisladores de porcelana tipo rollo clase ANSI 53-2
FUNCION : |  | Soporte de coductor de fase/neutro en nivel de B.T.
CARACTERISTICAS
Fabricante |  |  | Aquel, cuyos productos a utilizarse estén aprobados por la EERSS
Tipo |  |  | Rollo
Tensión nominal |  |  | 2.000 Vac
Clase ANSI |  |  | 53-2
Material de cuerpo |  |  | Porcelana alta pureza procesada en húmedo
Material recubrimiento |  |  | Esmalte impregnado al fuego
Normas constructivas |  |  | ANSI C.29.3
1.3 | Aisladores suspensión de polímero 35 KV
PROYECTO : |  | Electrificación Ebenezer - Macuma -Taisha
EQUIPO : |  | Aisladores suspensión de polímero 35 KV
FUNCION : |  | Soporte de estructuras terminales de conductor de fase en nivel de M.T.
CARACTERISTICAS
Fabricante |  |  |  | Aquel, cuyos productos a utilizarse estén aprobados por la EERSS
Tipo |  |  |  | Suspensión
Tensión nominal |  |  |  | 35.000 Vac
Tensión flash over seco |  |  |  | 190 KV
Tensión flash over húmedo |  |  |  | 140 KV
Tensión prueba al impulso flash over positivo |  |  |  | 320 KV
Tensión prueba al impulso flash over negativo |  |  |  | 330 KV
Material cuerpo |  |  |  | Polímero aislante
Material partes metálicas |  |  |  | Hierro dulce galvanizado por inmersión en caliente
Tipo de sujeción |  |  |  | Ojo pasador con grapa
Prueba esfuerzo a la tracción |  |  |  | 15.000 Libras
Normas constructivas y de verificación |  |  |  | ANSI C.29.11, IEC 1109
1.4 | Conductor desnudo cableado de aluminio ACSR calibres # 4, 2, 1/0, 3/0 AWG
PROYECTO : |  | Electrificación Ebenezer - Macuma -Taisha
MATERIAL : |  | Conductor desnudo cableado de aluminio ACSR calibre # 4, 2, 1/0 y 3/0 AWG
FUNCION : |  | Conducir y distribuir la energía eléctrica en redes de B.T y M.T.
CARACTERISTICAS
Fabricante |  |  |  | Aquel, que los productos a utilizarse estén aprobados por la EERSS
Calibre | SECCION | EQUIV. | CONSTRUCCION |  |  |  | PESO | CAPACIDAD
| APROX. | EN Cu | # HILOS | DIAMETRO | DIAMETRO | TENSION | APROX. | CONDUCCION
|  |  |  | HILO | EXT. APROX. | RUPTURA
AWG o MCM | mm2 | mm2 |  | mm | mm | Kg | Kg/Km | Amperios
4 | 21.4 | 13.26 | 7 | 1.96 | 5.88 | 398.7 | 58.33 | 90
2 | 33.65 | 21.1 | 7 | 2.47 | 7.42 | 610.8 | 92.84 | 125
1/0 | 53.49 | 33.54 | 7 | 3.12 | 9.36 | 901.4 | 147.58 | 175
3/0 | 85 | 53.3 | 7 | 3.93 | 11.8 | 1376.6 | 234.52 | 245
Normas constructivas |  |  |  | ASTM B-230 y B-231
1.5 | Conductor aislado cableado de pot 600 V, TW 10, 2 y 1/0 AWG
PROYECTO : |  | Electrificación Ebenezer - Macuma -Taisha
MATERIAL : |  | Conductor aislado cableado de pot 600 V, TW 10, 2 y 1/0 AWG
FUNCION : |  | Conducir y distribuir la energía eléctrica en instalaciones donde el voltaje no sea mayor a 600 V.
CARACTERISTICAS
Fabricante |  |  |  | Aquel, que los productos a utilizarse estén aprobados por la EERSS
CONDUCTOR |  |  |  | Espesor | Diámetro | Peso | Capacidad | Tipo
Calibre | SECCION | DIAMETRO | PESO | de | Exterior | Total | Conducción
| APROX. | APROX. | APROX. | Aislamiento | Aproximado | Aproximado
AWG o MCM | mm2 | mm |  | mm | mm | Kg/Km | Amperios
10 | 5.3 | 2.59 | 46.84 | 0.76 | 4.11 | 58.7 | 30 | TW
2 | 33.6 | 7.41 | 302.66 | 1.52 | 10.45 | 377.5 | 95 | TW
1/0 | 53.5 | 9.36 | 485.01 | 2.03 | 13.42 | 603 | 125 | TW
Normas constructivas |  |  |  | ASTM B-3, B-8; UL 83; IPCEA S-61; INEN EL, NEC
1.6 | Herrajería metálica
PROYECTO : |  | Electrificación Ebenezer - Macuma -Taisha
MATERIAL : |  | Herrajería metálica secciones y formas normalizadas EERCS.CA
FUNCION : |  | Soporte de aisladores, crucetas metálicas y bastidores en redes de M.T. y B.T. aéreas
Soporte de equipos de transformación, corte y maniobra de la red de M.T.
CARACTERISTICAS
Fabricante |  | Aquel, que los productos a utilizarse estén aprobados por la EERSS
Material |  | Acero " grado acero para puentes y edificios" galvanizado por inmersión en caliente
Tipo y forma |  | Normalizado por la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur CA.
Normas constructivas |  | ASTM A7-55T
1.7 | Lámparas de Na de 100 W cerrada autocontrolada
PROYECTO : |  | Electrificación Ebenezer - Macuma -Taisha
EQUIPO : |  | Lámparas de Na de 100 W autocontrolada
FUNCION : |  | Iluminación de la vía y lugares de concentración de gente
CARACTERISTICAS
Fabricante |  |  |  | Aquel, que los productos a utilizarse estén aprobados por la EERSS
Tipo |  |  |  | Vapor de sodio de alta presión
Encapsulamiento
Tensión nominal |  |  |  | 220 +- 10% Vac
Consumo de potencia sin balasto |  |  |  | 70 W
Consumo de potencia con balasto |  |  |  | 75 W
Color de luz |  |  |  | Naranja
Flujo nominal |  |  |  | n Lm
Temperatura ambiente de trabajo |  |  |  | -10 a 40 ªC
Instalación |  |  |  | Exterior
Posición de montaje |  |  |  | Vertical
Tipo de balasto |  |  |  | Reactor saturado con capacitor e ignitor
Factor de potencia |  |  |  | 0.9
Material de luminaria |  |  |  | Aluminio extruido o fibra de vidrio
Material de la pantalla difractora |  |  |  | Vidrio templado o policarbonato
Normas constructivas |  |  |  | VDE 710; VDE 0560; VDE 0712
1.8 | Pararrayos autovávula clase distribución 18 KV
PROYECTO : |  | Electrificación Ebenezer - Macuma -Taisha
EQUIPO : |  | Pararrayos autovávula clase distribución 18 KV
FUNCION : |  | Protección contra sobrevoltaje de origen atmosférico o de switcheo de alta tensión que se presenta
en la red.
CARACTERISTICAS
Fabricante |  |  |  | Aquel, que los productos a utilizarse estén aprobados por la EERSS
Tipo | [5 empty] | Autoválvula
Clase | [5 empty] | Distribución
Material cuerpo | [5 empty] | Porcelana alta pureza procesada en húmedo
Material recubrimiento | [5 empty] | Esmalte impregnado al fuego
Material partes metálicas | [5 empty] | Bronce acerado
Tensión de sistema | [5 empty] | 22.8 Kvac
Tensión nominal de operación | [5 empty] | 18 KV
Tensión rms mínima de descarga a 60 Hz | [5 empty] | 30 KV ac
Nivel máximo de descarga a impulso para frente de onda | [5 empty] | 73 KV cresta
Nivel máximo de descarga a impulso para onda 1.1x50 us | [5 empty] | 62 KV cresta
Nivel máximo de descarga para onda de corriente de descarga 8x20 us para 1,5 KA | [5 empty] | 48 KV cresta
Nivel máximo de descarga para onda de corriente de descarga 8x20 us para 5 KA | [5 empty] | 59 KV cresta
Nivel máximo de descarga para onda de corriente de descarga 8x20 us para 10 KA | [5 empty] | 66 KV cresta
Nivel máximo de descarga para onda de corriente de descarga 8x20 us para 20 KA | [5 empty] | 74 KV cresta
Normas constructivas | [5 empty] | ANSI C62.1
1.9 | Poste de Fibra de Vidrio Reforzada de 9 y 11 m
PROYECTO : |  | Electrificación Ebenezer - Macuma -Taisha
EQUIPO : |  | Poste de Fibra de Vidrio Reforzada de 9 y 11 m.
FUNCION : |  | Permite el tendido de las redes eléctricas
CARACTERISTICAS
Fabricante |  |  |  | Aquel, que los productos a utilizarse estén aprobados por la EERSS
Tipo |  |  |  | Cónico
Altura total |  |  |  | 9 m y 11m
Altura de empotramiento |  |  |  | 1,40 m y 1,60 m
Diámetro de cima |  |  |  | 0,16 m y 0,16 m
Diámetro de base |  |  |  | 0,28 m y 0,33 m
Peso aproximado |  |  |  | 80,0 Kg para 9 m y 120 Kg para 11 m
Carga de diseño (Kgf) |  |  |  | 350,0 (9 m) y 400,0 (11 m)
Absorción al agua |  |  |  | <0,6 % | ASTM D 570
Densidad |  |  |  | > 1,7 g/cc | ASTM D 593
Resistencia rayos UV |  |  |  | 720 horas | ASTM G53
Temperatura de termodistorsión |  |  |  | > 100˚C | ASTM D648
Rigidez dieléctrica |  |  |  | > 80 KV/mil | ASTM D149
Envejecimiento acelerado |  |  |  | < 30% | ASTM G53
1.10 | Regulador de voltaje VR-32
PROYECTO : |  | Electrificación Ebenezer - Macuma -Taisha
EQUIPO : |  | Regulador de voltaje VR-32
FUNCION : |  | Mantener el nivel de voltaje adecuado de la red
CARACTERISTICAS
Fabricante |  |  |  | Aquel, que los productos a utilizarse estén aprobados por la EERSS
Tipo |  |  |  | B
Clase |  |  |  | ONAN
Potencia |  |  |  | 57.2/64 KVA
Corriente nominal |  |  |  | 75/84 A
Voltaje nominal |  |  |  | 7620/13200Y
Número de fases |  |  |  | 1
Frecuencia |  |  |  | 60 Hz
Rango de regulación |  |  |  | +-10%, 32 pasos 5/8%
BIL |  |  |  | 95 KV
Peso |  |  |  | 1290 Lbs.
Accesorios |  |  |  | Control Cl-6A
Cambiador de taps con motor y alimentación
Indicador de posición con ajuste AA-AMP
Dos placas de datos grabadas con laser
Ganchos de izaje
Válvula de drenado de aceite y conjunto de toma de muestras de aceite
Conexión superior para filtrado de la cubierta
Indicador de nivel de aceite
Provisión para montaje de pararrayos tipo shunt
Bushings de alta resistencia con terminales tipo abrazadera
Soporte de montaje tipo poste
Plataformas para subestaciones
Pararrayos serie externo
Dispositivo automático para alivio de presión
Control con panel frontal removible
Transformador de corrección de nivel de transformación
Circuitos impresos recubiertos
Radiador de enfriamiento tipo placas
Normas constructivas |  |  |  | NEMA, ANSI, IEEE
1.11 | Seccionador fusible tipo abierto 15/27KV
PROYECTO : |  | Electrificación Ebenezer - Macuma -Taisha
EQUIPO : |  | Seccionador fusible tipo abierto 15/27KV, 100 A.
FUNCION : |  | Interruptor principal en Alta tensión en la red aérea
CARACTERISTICAS
Fabricante |  |  |  | Aquel, que los productos a utilizarse estén aprobados por la EERSS
Tipo |  |  |  | SFL (Seccionador fusible con accionamiento para corte con carga
load buster)
Material cuerpo |  |  |  | Porcelana alta pureza procesada en húmedo
Material recubrimiento |  |  |  | Esmalte impregnado al fuego
Material partes metálicas |  |  |  | Bronce acerado
Tensión nominal |  |  |  | 15/27 Kvac
Corriente máxima permanente |  |  |  | 100 A
Nivel básico de impulso BIL |  |  |  | 125 Kvac
Corriente admisible de fall y corte simétrica |  |  |  | 2.800 A
Corriente admisible de fall y corte asimétrica |  |  |  | 4.000 A
Normas constructivas |  |  |  | ANSI C37.41; ANSI C37.42
1.12 | Transformador de distribución monofásico auto protegido 1 buje de 5 KVA
PROYECTO : |  | Electrificación Ebenezer - Macuma -Taisha
EQUIPO : |  | Transformador de distribución monofásico auto protegido 1 buje de 5 KVA
FUNCION : |  | Transformador de distribución para obtener los niveles de tensión requeridos por las cargas
CARACTERISTICAS
Fabricante |  |  | Aquel, que los productos a utilizarse estén aprobados por la EERSS
Tipo |  |  | Auto protegido
Potencia nominal |  |  | 5 KVA
Frecuencia |  |  | 60 Hz
Fases |  |  | 1
Polaridad |  |  | Aditiva o Sustractiva según fabricante
Impedancia |  |  | 6%
Tensión primaria |  |  | 7979 voltios
Tensión secundaria |  |  | 240-120 voltios
BIL primario |  |  | 150 KV ac
BIL secundario |  |  | 30 KV ac
Aislamiento |  |  | Aceite mineral
Enfriamiento |  |  | Aire
Altitud de operación |  |  | 3000 msnm
Taps en vacío |  |  | +-2.5; +-5 %
Peso aproximado |  |  | 110 Kg
Accesorios |  |  | Placa de identificación, ganchos para izar
Normas constructivas |  |  | ANSI C.57.12
1.13 | Transformador de distribución monofásico auto protegido 1 buje de 10 KVA
PROYECTO : |  | Electrificación Ebenezer - Macuma -Taisha
EQUIPO : |  | Transformador de distribución monofásico auto protegido 1 buje de 10 KVA
FUNCION : |  | Transformador de distribución para obtener los niveles de tensión requeridos por las cargas
CARACTERISTICAS
Fabricante |  |  | Aquel, que los productos a utilizarse estén aprobados por la EERSS
Tipo |  |  | Auto protegido
Potencia nominal |  |  | 10 KVA
Frecuencia |  |  | 60 Hz
Fases |  |  | 1
Polaridad |  |  | Aditiva o Sustractiva según fabricante
Impedancia |  |  | 6%
Tensión primaria |  |  | 7979 voltios
Tensión secundaria |  |  | 240-120 voltios
BIL primario |  |  | 150 KV ac
BIL secundario |  |  | 30 KV ac
Aislamiento |  |  | Aceite mineral
Enfriamiento |  |  | Aire
Altitud de operación |  |  | 3000 msnm
Taps en vacío |  |  | +-2.5; +-5 %
Peso aproximado |  |  | 132 Kg
Accesorios |  |  | Placa de identificación, ganchos para izar
Normas constructivas |  |  | ANSI C.57.12