[image: image1.png]ministerio de @

educacion -~

ECUADOR




[image: image1.png]
[image: image2.png]




Quito,   3 de septiembre del 2008
Economista

Guido Rivadeneira Guerrón,

SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Presente

De nuestra consideración:

En atención a su memorando No. 324-SUBADM-2008, relacionado con la evaluación de las ofertas presentadas al concurso No. 003-MINEDU-2008, para la adquisición de dos UPSs de 120KVA, para uso de esta Cartera de Estado, tenemos a bien presentar el siguiente informe técnico:
Se receptaron las ofertas presentadas por las empresas: FIRMESA INDUSTRIAL CIA LTDA Y CELCO CIA LTDA; las que fueron analizadas por la comisión bajo los siguientes parámetros:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

	CARACTERÍSTICAS
	VALOR PONDERADO
	FIRMESA Cìa Ltda
	CELCO Cia Ltda.
	OBSERVACIONES

	GENERALES
	5
	5
	5
	Cumplen

	ESPECÍFICAS
	5
	5
	4
	CELCO tiene un ruido audible 3db mayor al solicitado

	ENTRADA
	15
	15
	10
	FIRMESA oferta mejores rangos de tensión, mejores factores de potencia y rendimiento.

	SALIDA
	15
	10
	15
	CELCO oferta mejor capacidad de sobrecarga, distorsión con carga lineal y no lineal mayor a FIRMESA

	BATERÍAS
	15
	12
	15
	CELCO ofrece mayor capacidad de autonomía.

	ADICIONALES
	5
	5
	5
	Cumplen con lo solicitado

	TOTAL
	60
	52
	54
	


En lo relacionado a los parámetros de calificación solicitadas para el Concurso, se obtienen los siguientes valores:

	PARÁMETRO
	FIRMESA
	CELCO
	OBSERVACIONES

	EXPERIENCIA
	8
	10
	Ambas Empresas tienen un buen tiempo en el mercado y experiencias similares; no obstante, CELCO presenta certificación de haber instalado UPS, para el edificio del Ex Banco Central, evidenciando mayor conocimiento del lugar de instalación y acometidas eléctricas

	PLAZO DE ENTREGA
	10
	10
	Las dos empresas se comprometen a entregar en 45 días

	OFERTA  ECONÓMICA
	9
	10
	Diferencia porcentual existente entre el precio ofertado por CELCO vs FIRMESA

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	52
	54
	Ver cuadro anterior de especificaciones

	GARANTÍA
	10
	10
	Las dos empresas tienen oferta de 2 años de garantía

	TOTAL
	89
	94
	


Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión se permite sugerir que la adjudicación se la efectúe a la Empresa CELCO Cía. Ltda., por ser la más conveniente a los intereses de la Institución.

Atentamente,

Ing. José Barahona Castillo.,




Ing. Paúl Andrade Cuvi,
ASESOR DEL DESPACHO



JEFE DE LA UNIDAD DE









SISTEMAS

Dra. Lourdes Salas Vargas,

FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA
LSV



