SECCION 1

CONVOCATORIA 

CONVOCATORIA  SRI - NAC-SUB 0029-2008
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la Comisión de Subasta Inversa, convoca a las personas naturales y jurídicas nacionales o asociaciones de éstas, domiciliadas en el país, legalmente capacitadas para ejercer actividades comerciales, e inscritas en el Registro Único de Proveedores (RUP) del Ministerio de Industrias y Competitividad, para que presenten sus ofertas para la “Provisión del Sistema de Respaldo de energía con grupo electrógeno  transferencia automática para el Centro de Computo del SRI” ubicado en el edificio Páez 657 en la ciudad de Quito, conforme a las especificaciones que en este documento se detallan. El Presupuesto Referencial es de USD. 32.300,00 y el plazo para la entrega de los trabajos, es de 45 días calendario a partir de la entrega del anticipo. 

Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1.
Los pagos se realizarán con recursos del Presupuesto de la Entidad, con cargo a la Partida Presupuestaria: Nº 840104 “maquinaria y Equpos”
2.
Los documentos precontractuales pueden obtenerse en la dirección electrónica del Portal: www.compraspublica.gov.ec  sin ningún costo.

3.
La oferta técnica (Formulario 1 y 2), se remitirá en las oficinas del Servicio de Rentas Internas de Quito, ubicadas en la calle Salinas N17-203 y Santiago, 2do. piso del Edificio Alhambra, Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales; y de conformidad con la fecha máxima establecida en esta convocatoria.

4.
Calendario

	PLAZOS DEL PROCESO
	FECHA LIMITE
	HORA

	Fecha de convocatoria y publicación
	15-10-2008
	16H00

	Fecha límite de preguntas
	21-10-2008
	12H00

	Fecha límite de respuestas
	24-10-2008
	16H00

	Fecha límite para recepción de propuestas técnicas 
	28-10-2008
	15H00

	Fecha límite para calificación de participantes
	04-11-2008
	13H00

	Fecha inicio de puja
	05-11-2008
	15H30

	Fecha fin de puja
	05-11-2008
	16H00


5.
La Comisión de Subasta Inversa podrá declarar desierto el proceso, de así convenir a los intereses nacionales e institucionales, sin que los participantes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna.

Quito, 15 de octubre del 2.008

PRESIDENTE

COMISION DE SUBASTA INVERSA

SECCION 2

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

CAPITULO 1.

INFORMACION GENERAL

1.1
OBJETO DE LA CONTRATACION

1.1.1 Propósito y Alcance: Este procedimiento precontractual tiene como propósito principal seleccionar la oferta más conveniente para “Provisión del Sistema de Respaldo de energía con grupo electrógeno  transferencia automática para el Centro de Computo del SRI” ubicado en el edificio Páez 657 en la ciudad de Quito.

1.1.2
Descripción del Objeto del Proceso de Contratación: Provisión del Sistema de Respaldo de energía con grupo electrógeno  transferencia automática para el Centro de Computo del SRI” ubicado en el edificio Páez 657 en la ciudad de Quito.

1.2
CONDICIONES GENERALES

1.2.1 
Participantes: La convocatoria está abierta para las personas naturales y jurídicas nacionales, con las limitaciones establecidas en la convocatoria, domiciliadas en el país, que estén legalmente habilitadas para ejercer actividades comerciales en el Ecuador, inscritos en el Registro Único de Proveedores de Compras Públicas, y que tengan interés en participar. Solo quienes presenten su propuesta conforme a los términos de referencia y los documentos determinados en las bases, podrán ser calificados para participar en el proceso de puja y adjudicación

No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, las personas naturales o jurídicas que hubieran elaborado el proyecto o sus documentos precontractuales. Tampoco podrán participar por sí o por interpuesta persona, los servidores públicos que con su acción u omisión pudieran resultar favorecidos de cualquier manera de conformidad con las leyes pertinentes, ni las personas mencionadas en los Arts. 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

1.2.2
Obligaciones del Proponente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los documentos precontractuales y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta.

1.2.3 Tipo de Contrato: Las cantidades del Cuadro de Cantidades de los trabajos a realizar, no podrán variar durante la ejecución del contrato y estarán sujetos a reajuste de precios.

1.2.4
Precio de la Propuesta: La oferta económica deberá cubrir el valor de los materiales de ser necesarios, mano de obra, los costos indirectos, impuestos, tasas, contribuciones, es decir, absolutamente todo lo requerido para entregar el sistema de respaldo de energía con grupo electrógeno a  plena satisfacción de la entidad.

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión al respecto se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.

El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de Rubros que consta en los documentos precontractuales, para los bienes que se propone proveer (Formulario N° 3).

Se debe tener presente que la oferta económica (Formulario N° 3) se la presentará en el día, la hora y fecha señalado para la puja.

1.2.5 Plazo: La entidad requiere los bienes objeto de esta contratación en un plazo  de 45 días calendario a partir de la entrega del anticipo. 
1.2.6 Multas: se aplicará una multa equivalente al 0.02% del monto contractual, por cada día de retraso, en la entrega del objeto de la contratación.
1.2.7
Validez de la Propuesta: Las ofertas deben tener un período de validez de por lo menos sesenta (60) días calendarios contados a partir de la fecha límite para la presentación de la oferta técnica, período que constará expresamente en la carta de presentación de la propuesta técnica (Formulario N° 2).

En circunstancias excepcionales, la Comisión de Subasta Inversa podrá solicitar que los oferentes extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas, se efectuarán por medio del Portal.

1.2.8 Monedas de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

1.2.9 Forma de Pago: El pago se realizará: 70% de anticipo y 30% contra entrega del objeto del contrato. Y estarán sujetas a Reajuste de Precios mediante la siguiente fórmula:
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similares características o tubería anillada metálica BX 
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Visita previa
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ESPECIFICACIONES OFERTADAS


Donde:
 

Pr = valor reajustado de la planilla

P0 = valor de la planilla 

C1 = índice de precios a la fecha de pago de la planilla

C0 = índice de precios 30 días antes de la fecha de cierre de presentación de las ofertas

 


· Índice IPC general  para la ciudad de Quito, publicado por el INEC.

CAPITULO 2

ACLARACION O MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES

2.1
TRAMITE DE ACLARACIONES

2.1.1
Solicitud de Aclaraciones: Si el interesado luego del análisis de los documentos precontractuales detecta un error u omisión o inconsistencia, o necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, deberá solicitarla por vía electrónica, en el portal en el día, la hora y fecha determinada en el calendario publicado en la convocatoria.

2.1.2
Alcances: Todas las interpretaciones o aclaraciones se emitirán mediante Alcances a los Documentos Precontractuales y se pondrán en conocimiento de todos los interesados, en el portal de Compras Públicas, en el día, hora y fecha constante en el calendario de la convocatoria. 

Únicamente las aclaraciones o interpretaciones dadas por la Comisión de Adquisiciones y de la manera indicada, serán consideradas como oficiales, y se previene a los oferentes que no existe ninguna otra fuente autorizada para dar información relacionada con esta convocatoria, explicar o interpretar los documentos precontractuales por ningún otro medio.

2.1.3
Limitación de las Aclaraciones: Las consultas, o solicitudes de aclaraciones o interpretaciones y sus respuestas, no producirán efecto suspensivo en el plazo para la presentación de ofertas. Las consultas presentadas por los interesados sobre la interpretación de los documentos precontractuales no podrán ser utilizadas para modificar tales documentos.

2.2
MODIFICACIONES

2.2.1
Modificaciones: La Comisión de Adquisiciones podrá emitir aclaraciones e inclusive modificar los documentos precontractuales, sin que estas modificaciones alteren el objeto del contrato, pudiendo alterar inclusive la forma de pago, solamente hasta la mitad del tiempo señalado para presentar propuestas, incluyendo sus ampliaciones.

2.2.2
Ampliación de Plazos para Entrega de Ofertas: La Comisión de Adquisiciones podrá extender el plazo para entrega de propuestas siempre que ocurrieran causas que lo justifiquen. En este caso notificará vía electrónica a través del portal www.compraspublicas.gov.ec a todos los oferentes calificados y habilitados.

CAPITULO 3


PROCESO HASTA ADJUDICACION Y SU NOTIFICACION

3.1
PROCESO A SEGUIRSE

3.1.1
Las etapas del proceso de selección son

-
Convocatoria

-
Aclaraciones

-
Calificación de participantes

-
Presentación de propuestas

-
Período de puja; y

-
Adjudicación.

3.1.2
Invitación a Proveedores: Las invitaciones a los proveedores se las realizará a través del portal www.compraspublicas.gov.ec en función de los servicios requeridos y de los servicios ofertados por el proveedor en el registro de compras públicas.

3.1.3
Aclaraciones y preguntas en el portal: Los oferentes podrán aclarar sus dudas respecto de los términos de referencia y las bases, mismas que se absolverán conforme el calendario constante en la convocatoria a través del portal www.compraspublicas.gov.ec,.

3.1.4. Presentación de la Oferta Técnica.- Los participantes invitados deberán presentar sus ofertas técnicas sin valorar los bienes (FORMULARIOS 1 Y 2), en las oficinas del Servicio de Rentas Internas de Quito, ubicadas en la calle Salinas N17-203 y Santiago, 2do. piso del Edificio Alhambra, Departamento de Adquisiciones y Servicios, hasta la fecha límite de presentación de los documentos constante en el calendario de la convocatoria. En caso de que el oferente adjunte la oferta económica (FORMULARIO 3) en esta etapa del proceso, este documento no será considerado. Para el efecto, la Comisión indicará al oferente el momento y la forma adecuada para su presentación.

3.1.5 Límite para solicitar la convalidación de ofertas.- La Comisión de Subasta Inversa podrá solicitar a los oferentes la convalidación de errores de forma, de la documentación presentada. Para ello, remitirá un correo electrónico a la dirección que para el efecto determine cada oferente en el Formulario No. 1.

3.1.6 Convalidación de errores de forma.-  Las ofertas que presenten errores de forma, podrán ser convalidadas por el oferente, a pedido de la Comisión de Subasta Inversa, hasta por el plazo máximo que esta determine en su requerimiento de convalidación. La documentación de convalidación deberá entregarse de la misma forma y con las mismas condiciones que la documentación original.

Se entenderán por errores de forma aquellos que no impliquen modificación alguna al contenido sustancial de la oferta. En consecuencia, en este período se podrán corregir errores, como por ejemplo los tipográficos, e inclusive la incorporación de nueva documentación para subsanar las omisiones sobre capacidad legal, técnica o económica, de conformidad a lo previsto en el artículo 33 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

3.1.7
Calificación de participantes.- De conformidad al plazo máximo determinado en la convocatoria, la Comisión de Subasta Inversa procederá a calificar las ofertas técnicas que hayan cumplido con las condiciones previstas en estos documentos precontractuales. Sólo los proveedores que hayan sido calificados por la Entidad Contratante podrán enviar su oferta económica inicial garantizando su participación en la Subasta Inversa Electrónica.

3.1.8
Presentación de propuesta económica inicial y puja: En el día y hora señalados en la convocatoria o en el último alcance que haya prorrogado esta fecha (salvo por fuerza mayor o caso fortuito). La Comisión de Subasta Inversa, efectuará, con los oferentes calificados y habilitados que hayan presentado su oferta económica inicial electrónica conforme lo especifica y pide el portal, el inicio de la Subasta Inversa Electrónica y el proceso de puja, mismo que tendrá una duración de treinta minutos, de acuerdo al calendario constante en la convocatoria.

El Secretario de la Comisión dejará constancia impresa de todo el proceso de adjudicación.

3.1.9 Subasta Inversa Electrónica: Es la modalidad de selección por la cual la entidad realiza la adquisición de bienes o servicios normalizados a través de una oferta pública en la cual, el participante ganador será aquel que ofrezca el menor precio en igualdad de condiciones. Esta modalidad se realizará de manera electrónica. 

3.1.10 Oferta Única: Si se presentara una sola oferta, ella deberá ser considerada si cumple con lo exigido en los documentos precontractuales y si se la considera conveniente a los intereses de la Institución se procederá a la adjudicación vía electrónica.

3.1.11 Declaratoria de Desierto: La Comisión de Adquisiciones podrá declarar desierto el procedimiento en los siguientes casos:

a)  Por no haberse presentado oferta alguna;

b) Por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por incumplimiento de las condiciones o requerimientos establecidos en los Pliegos;

c)  Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro oferente; y,

d)  Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada en razones económicas, técnicas o jurídicas.

3.1.12 Adjudicación: Terminado el proceso de puja de forma automática por el sistema,   la Comisión de Adquisiciones imprimirá el resultado del proceso de subasta, verificará la documentación exigida en las bases al participante que haya ofertado el menor precio y resolverá adjudicar el contrato al oferente que presente la oferta económica más baja en igualdad de condiciones técnicas.

La Comisión elaborará el Acta del período de puja en la cual se proclamarán los resultados finales del proceso de subasta inversa electrónica y suscribirán todos los miembros y el Secretario/a, y quedará publicada en el portal de compras públicas para su posterior veeduría ciudadana.

3.2
NOTIFICACION DEL RESULTADO

3.2.1
Adjudicación, Notificación y Publicación del Acta: Terminado el proceso de adjudicación electrónica, en forma inmediata se procederá a la elaboración, suscripción y publicación del acta de adjudicación y notificación a través del portal www.compraspublicas.gov.ec. a todos los participantes.

3.2.2
Sanciones por No Celebración del Contrato: Si dentro del término de 15 días, de conformidad con el artículo 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el adjudicatario se negare a firmar el contrato por cualquier razón, estará sujeto a las sanciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento.

El contrato se suscribirá en documento privado.

CAPITULO 4

INDICACIONES PARA ELABORACION DE LAS PROPUESTAS

4.1
INSTRUCCIONES GENERALES

4.1.1
Elaboración de las Propuestas:. Todos los documentos que conforman la propuesta técnica y documentos complementarios que se soliciten en las bases se presentarán debidamente suscritos por el oferente en las oficinas del Servicio de Rentas Internas de Quito, ubicadas en la calle Salinas N17-203 y Santiago, 2do. piso del Edificio Alhambra, Departamento de Adquisiciones y Servicios, hasta la fecha límite de presentación de los documentos constante en el calendario de la convocatoria.

4.2 LA PROPUESTA TECNICA CONTENDRA

a) Carta de Presentación y Compromiso, Formulario No. 1; y,

b) La tabla de descripción de las especificaciones técnicas requeridas y de las especificaciones técnicas ofertadas. Formulario N° 2. 

4.3 LA PROPUESTA ECONOMICA CONTENDRA

a) La tabla de descripción de rubros, precios unitarios y precio total del contrato, Formulario No. 3. 

SECCION 3

ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS

CONDICIONES GENERALES

- La adjudicación del contrato  será total; 

- La forma de pago será: 70 % de anticipo y 30% contra entrega.

· El plazo máximo de entrega de los trabajos será de 45 días calendario contados a partir de la firma de la entrega del anticipo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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ESPECIFICACIONES OFERTADAS

GENERADOR DE  75 KVA

GENERADOR DE  75 KVA
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DESCRIPCION

UNID

CANT

VALOR

UNITARIO

TOTAL

101

Generador electrico 75 KVA,  3 fases 60 Hz 

c/u

1

-

               

 

102

Provisión e instalación de acometida eléctrica desde Generador a TTA 

 4x1/0 AWG TTU (R, S, T, N) + No.2 Tierra

mts

38

-

               

 

103

Provisión e instalación de tubería de escape máximo 15 metros incluye 

accesorios de anclaje y codos.

Glb

1

-

               

 

104

Provisión e instalación de medidor nivel de combustible para tanque de 1000 

galones

c/u

1

-

               

 

105

Materiales misceláneos

Glb

1

-

               

 

TOTAL

-

            

 


SECCION 4

VALOR REFERENCIAL

5.1.- El monto al que asciende el presupuesto referencial, alcanza la suma de USD. 32.300.00 (TREINTA Y DOS MIL TRES CIENTOS DOLARES)

SECCION 5

PLAZO

6.1.- El plazo para la entrega de los trabajos, será de 45 días calendario a partir de la entrega del anticipo. 

SECCION 6

MODELOS DE FORMULARIOS

FORMULARIO No. 1

CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO

Señor

Presidente de la Comisión de Adquisiciones

del Servicio de Rentas Internas 

Presente

Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por la Comisión de Adquisiciones, para “Provisión del Sistema de Respaldo de energía con grupo electrógeno  transferencia automática para el Centro de Computo del SRI” ubicado en el edificio Páez 657 en la ciudad de Quito, luego de examinar los documentos precontractuales, al presentar esta propuesta [por sus propios derechos] / [como representante legal de .........], declara que:

1. Suministrará todos los bienes ofertados a través del portal www.compraspublicas.gov.ec, completos, de conformidad con las características detalladas en esta oferta, de acuerdo con los documentos precontractuales, especificaciones técnicas e instrucciones dadas en este proceso; en el plazo y con los precios indicados en el Formulario de Propuesta.

2. Declara, también, que la propuesta la hace en forma independiente y sin conexión con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en esta convocatoria y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe.

3. Conoce las condiciones de los bienes y ha estudiado las especificaciones técnicas y demás documentos precontractuales, inclusive sus Alcances (en caso de haberlos), como consta por escrito en el texto de esta carta, y se halla satisfecho del conocimiento adquirido. Por consiguiente, renuncia a cualquier reclamo posterior aduciendo desconocimiento de características y especificaciones del bien a suministrar.

4. Entiende que las cantidades indicadas en las Especificaciones Técnicas podrán variar, de acuerdo a las necesidades de la Institución.

5. Conoce y acepta que la Comisión de Subasta Inversa puede solicitar la convalidación de su oferta técnica a través de la remisión de un correo electrónico a la dirección ........................................................ De igual manera acepta que la Comisión de Subasta Inversa se reserva el derecho de adjudicar el contrato o de declarar desierto el procedimiento convocado, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales..

6. Se somete a las exigencias y demás condiciones establecidas en los documentos precontractuales y contractuales, en caso de ser adjudicatario.

7. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los documentos de la propuesta técnica, formularios y otros anexos, al tiempo que autoriza al convocante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas y económicas del proponente.

Además, en caso de que se le adjudique el contrato, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término establecido en la comunicación con que la Entidad notifica y determina para la suscripción. 

Atentamente,

Nombre del Proponente: 

FIRMA 

Fecha:

FORMULARIO No. 2

PROPUESTA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se deberá detallar el cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones e ítems de los rubros que constan en  “Especificaciones Técnicas” (sección 3). 
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Gobernador (regulador)

Electrónico

Sistema de arranque

Eléctrico 12/24 V

Baterías, incluye soporte, cables de conexión y 

mantenedor de carga.

12/24 V

Calentador de camisas

Incluido

Sistema de enfriamiento

Radiador / agua, ventilador con guarda 

Sistema de combustible.

Filtro y medidor de combustible

Sistema de escape

Chimenea de 15m con malla de protección, bridas ANSI, acople 

flexible y silenciador.

Sistema de montaje

Sobre bases de acero, con aisladores de vibración.

Conexión a tierra

Conexión a tierra a la malla existente

Panel de control

Display digital Modelo RGK 60

Amperímetro, voltímetro, frecuencímetro.

Potencia total, factor de potencia

Medidor de temperatura de agua

Medidor de presión de aceite

Horometro

Potenciómetro de ajuste de voltaje

Botón de parada de emergencia

Seguridad, apagado automático por:

Baja presión de aceite

Sobrecarga

Sobretemperatura

Sobrevelocidad

Tanque de combustible 

Se utilizará el tanque existente y se deberá incluir la 

interconexiones necesarias para el suministro de combustible..

Medidor de nivel de combustible 

Medidor mecánico por inducción para determinar el nivel de 

combustible, en tanque cilíndrico horizontal existente de 120 cm 

de diámetro.

El equipo debe tener con salida análoga de 5 a 20 mA, en 

función lineal a la altura del tanque.


El plazo para la entrega de los trabajos, es de ..... días calendario a partir de la entrega del anticipo. 

La validez de la oferta será de ...... días calendarios contados a partir de la fecha límite para la presentación de la oferta técnica

Nombre del Proponente: 

FIRMA 

Fecha:

FORMULARIO No. 3

CUADRO DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS Y CANTIDADES DE LOS BIENES A SUMINISTRAR

[image: image6.wmf]Transferencia automática

Se instalará en un tablero existente.

Par interruptor termomagnético automático tripolar.

Bobinas de disparo y  conexión para la operación.

Módulo electrónico de transferencia que permite hacer el cambio 

monitoreando la red on line

Indicadores de voltaje, corriente y potencia.

Instalación de acometida 4 x 1/0 + No. 2

Se instalará en la escalerilla existente; en el sitio que no se 

disponga de ésta, se instalará escalerilla de similares 

características o tubería anillada metálica BX sellada con PVC

Visita previa

El oferente realizará una visita previa al sitio de la instalación, en 

esta constatará las condiciones físicas existentes, por lo que en 

su oferta incluirá todos los trabajos y materiales necesarios para 

la correcta instalación, y puesta en marcha de los equipos 

ofertados.

Garantía equipos e instalación

Mínimo 1 año o 1000 horas de funcionamiento

Mantenimiento preventivo

3 visitas de mantenimiento en el año de garantía

Montaje, instalación y puesta en marcha

En la ciudad de Quito 

Otros

Manuales de operador


* Este valor no incluye IVA. El SRI tiene IVA 0%

El Valor Total para “Provisión del Sistema de Respaldo de energía con grupo electrógeno  transferencia automática para el Centro de Computo del SRI” ubicado en el edificio Páez 657 en la ciudad de Quito, es de USD $ ......(indicar el valor total del contrato en números y letras). Que se cancelarán: 
· 70% de anticipo y 30% contra entrega de los Trabajos.
Nombre del Proponente: 

FIRMA 

Fecha:
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[image: image7.wmf]Combustible

Diesel

Fases

3

Potencia de generación en régimen de 

emergencia, efectivos a 2800 msnm

 75 KVA efectivos a 2,800 msnm

Norma ambiental

Debe certificar que cumple la norma ambiental TIER 2

Factor de potencia

> 0.8

Tensión de generación

120 / 208 V

Frecuencia

60 HZ

Regulación de frecuencia

< +/- 0,25 %

Regulación de voltaje

< +/- 2%

Gobernador (regulador)

Electrónico

Sistema de arranque

Eléctrico 12/24 V

Baterías, incluye soporte, cables de 

conexión y mantenedor de carga.

12/24 V

Calentador de camisas

Incluido

Sistema de enfriamiento

Radiador / agua, ventilador con guarda 

Sistema de combustible.

Filtro y medidor de combustible

Sistema de escape

Chimenea de 15m con malla de protección, bridas 

ANSI, acople flexible y silenciador.

Sistema de montaje

Sobre bases de acero, con aisladores de vibración.

Conexión a tierra

Conexión a tierra a la malla existente

Display digital Modelo RGK 60

Amperímetro, voltímetro, frecuencímetro.

Potencia total, factor de potencia

Medidor de temperatura de agua

Medidor de presión de aceite

Horometro

Potenciómetro de ajuste de voltaje

Botón de parada de emergencia

Baja presión de aceite

Sobrecarga

Sobretemperatura

Sobrevelocidad

Tanque de combustible 

Se utilizará el tanque existente y se deberá incluir la 

interconexiones necesarias para el suministro de 

combustible..

Medidor de nivel de combustible 

Medidor mecánico por inducción para determinar el 

nivel de combustible, en tanque cilíndrico horizontal 

existente de 120 cm de diámetro.

El equipo debe tener con salida análoga de 5 a 20 mA, 

en función lineal a la altura del tanque.

Panel de control

Seguridad, apagado automático por:

ESPECIFICACIONES OFERTADAS

GENERADOR DE  75 KVA

GENERADOR DE  75 KVA

[image: image8.wmf]Se instalará en un tablero existente.

Par interruptor termomagnético automático tripolar.

Bobinas de disparo y  conexión para la operación.

Módulo electrónico de transferencia que permite hacer 

el cambio monitoreando la red on line

Indicadores de voltaje, corriente y potencia.

Instalación de acometida 4 x 1/0 + No. 2

Se instalará en la escalerilla existente; en el sitio que 

no se disponga de ésta, se instalará escalerilla de 

similares características o tubería anillada metálica BX 

sellada con PVC

Visita previa

El oferente realizará una visita previa al sitio de la 

instalación, en esta constatará las condiciones físicas 

existentes, por lo que en su oferta incluirá todos los 

trabajos y materiales necesarios para la correcta 

instalación, y puesta en marcha de los equipos 

ofertados.

Garantía equipos e instalación

Mínimo 1 año o 1000 horas de funcionamiento

Mantenimiento preventivo

3 visitas de mantenimiento en el año de garantía

Montaje, instalación y puesta en marcha

En la ciudad de Quito 

Otros

Manuales de operador

Transferencia automática

GENERADOR DE  75 KVA

GENERADOR DE  75 KVA

ESPECIFICACIONES OFERTADAS

[image: image9.wmf]ITEM

DESCRIPCION

UNID

CANT

VALOR

UNITARIO

TOTAL

101

Generador electrico 75 KVA,  3 fases 60 Hz 

c/u

1

-

               

 

102

Provisión e instalación de acometida eléctrica desde Generador a TTA 

 4x1/0 AWG TTU (R, S, T, N) + No.2 Tierra

mts

38

-

               

 

103

Provisión e instalación de tubería de escape máximo 15 metros incluye 

accesorios de anclaje y codos.

Glb

1

-

               

 

104

Provisión e instalación de medidor nivel de combustible para tanque de 1000 

galones

c/u

1

-

               

 

105

Materiales misceláneos

Glb

1

-

               

 

TOTAL

-

            

 

_1285570985.xls
TTA Computo

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

		CENTRO DE COMPUTO

		SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA CON GRUPO ELECTRÓGENO Y 
TRANSFERENCIA AUTOMATICA

		ESPECIFICACIONES TECNICAS - PRESUPUESTO REFERENCIAL

		ITEM		DESCRIPCION		UNID		CANT		VALOR
UNITARIO		TOTAL

		101		Generador electrico 75 KVA,  3 fases 60 Hz		c/u		1		27,500.00		27,500.00

		102		Provisión e instalación de acometida eléctrica desde Generador a TTA 
 4x1/0 AWG TTU (R, S, T, N) + No.2 Tierra		mts		38		75.00		2,850.00

		103		Provisión e instalación de tubería de escape máximo 15 metros incluye accesorios de anclaje y codos.		Glb		1		1,000.00		1,000.00

		104		Provisión e instalación de medidor nivel de combustible para tanque de 1000 galones		c/u		1		450.00		450.00

		105		Materiales misceláneos		Glb		1		500.00		500.00

										TOTAL		32,300.00

				Tiempo de entrega: 45 días

				Forma de pago: 70% anticipo, 30% contra entrega





Especificaciones

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

		CENTRO DE COMPUTO

		SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA CON GRUPO ELECTRÓGENO

		ESPECIFICACIONES TECNICAS

		GENERADOR DE  75 KVA

		GENERADOR DE  75 KVA				ESPECIFICACIONES OFERTADAS

		Combustible		Diesel

		Fases		3

		Potencia de generación en régimen de emergencia, efectivos a 2800 msnm		75 KVA efectivos a 2,800 msnm

		Norma ambiental		Debe certificar que cumple la norma ambiental TIER 2

		Factor de potencia		> 0.8

		Tensión de generación		120 / 208 V

		Frecuencia		60 HZ

		Regulación de frecuencia		< +/- 0,25 %

		Regulación de voltaje		< +/- 2%

		Gobernador (regulador)		Electrónico

		Sistema de arranque		Eléctrico 12/24 V

		Baterías, incluye soporte, cables de conexión y mantenedor de carga.		12/24 V

		Calentador de camisas		Incluido

		Sistema de enfriamiento		Radiador / agua, ventilador con guarda

		Sistema de combustible.		Filtro y medidor de combustible

		Sistema de escape		Chimenea de 15m con malla de protección, bridas ANSI, acople flexible y silenciador.

		Sistema de montaje		Sobre bases de acero, con aisladores de vibración.

		Conexión a tierra		Conexión a tierra a la malla existente

		Panel de control		Display digital Modelo RGK 60

				Amperímetro, voltímetro, frecuencímetro.

				Potencia total, factor de potencia

				Medidor de temperatura de agua

				Medidor de presión de aceite

				Horometro

				Potenciómetro de ajuste de voltaje

				Botón de parada de emergencia

		Seguridad, apagado automático por:		Baja presión de aceite

				Sobrecarga

				Sobretemperatura

				Sobrevelocidad

		Tanque de combustible		Se utilizará el tanque existente y se deberá incluir la interconexiones necesarias para el suministro de combustible..

		Medidor de nivel de combustible		Medidor mecánico por inducción para determinar el nivel de combustible, en tanque cilíndrico horizontal existente de 120 cm de diámetro.
El equipo debe tener con salida análoga de 5 a 20 mA, en función lineal a la altura del tanque.

		GENERADOR DE  75 KVA

		GENERADOR DE  75 KVA				ESPECIFICACIONES OFERTADAS

		Transferencia automática		Se instalará en un tablero existente.

				Par interruptor termomagnético automático tripolar.

				Bobinas de disparo y  conexión para la operación.

				Módulo electrónico de transferencia que permite hacer el cambio monitoreando la red on line

				Indicadores de voltaje, corriente y potencia.

		Instalación de acometida 4 x 1/0 + No. 2		Se instalará en la escalerilla existente; en el sitio que no se disponga de ésta, se instalará escalerilla de similares características o tubería anillada metálica BX sellada con PVC

		Visita previa		El oferente realizará una visita previa al sitio de la instalación, en esta constatará las condiciones físicas existentes, por lo que en su oferta incluirá todos los trabajos y materiales necesarios para la correcta instalación, y puesta en marcha de los

		Garantía equipos e instalación		Mínimo 1 año o 1000 horas de funcionamiento

		Mantenimiento preventivo		3 visitas de mantenimiento en el año de garantía

		Montaje, instalación y puesta en marcha		En la ciudad de Quito

		Otros		Manuales de operador





Especificaciones (2)

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

		CENTRO DE COMPUTO

		SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA CON GRUPO ELECTRÓGENO

		ESPECIFICACIONES TECNICAS

		GENERADOR DE		75 KVA

		Combustible		Diesel

		Fases		3

		Potencia de generación en régimen de emergencia, efectivos a 2800 msnm		75 KVA efectivos a 2,800 msnm

		Norma ambiental		Debe certificar que cumple la norma ambiental TIER 2

		Factor de potencia		> 0.8

		Tensión de generación		120 / 208 V

		Frecuencia		60 HZ

		Regulación de frecuencia		< +/- 0,25 %

		Regulación de voltaje		< +/- 2%

		Gobernador (regulador)		Electrónico

		Sistema de arranque		Eléctrico 12/24 V

		Baterías, incluye soporte, cables de conexión y mantenedor de carga.		12/24 V

		Calentador de camisas		Incluido

		Sistema de enfriamiento		Radiador / agua, ventilador con guarda

		Sistema de combustible.		Filtro y medidor de combustible

		Sistema de escape		Chimenea de 15m con malla de protección, bridas ANSI, acople flexible y silenciador.

		Sistema de montaje		Sobre bases de acero, con aisladores de vibración.

		Conexión a tierra		Conexión a tierra a la malla existente

		Panel de control		Display digital Modelo RGK 60

				Amperímetro, voltímetro, frecuencímetro.

				Potencia total, factor de potencia

				Medidor de temperatura de agua

				Medidor de presión de aceite

				Horometro

				Potenciómetro de ajuste de voltaje

				Botón de parada de emergencia

		Seguridad, apagado automático por:		Baja presión de aceite

				Sobrecarga

				Sobretemperatura

				Sobrevelocidad

		Tanque de combustible		Se utilizará el tanque existente y se deberá incluir la interconexiones necesarias para el suministro de combustible..

		Medidor de nivel de combustible		Medidor mecánico por inducción para determinar el nivel de combustible, en tanque cilíndrico horizontal existente de 120 cm de diámetro.
El equipo debe tener con salida análoga de 5 a 20 mA, en función lineal a la altura del tanque.

		Transferencia automática		Se instalará en un tablero existente.

				Par interruptor termomagnético automático tripolar.

				Bobinas de disparo y  conexión para la operación.

				Módulo electrónico de transferencia que permite hacer el cambio monitoreando la red on line

				Indicadores de voltaje, corriente y potencia.

		Instalación de acometida 4 x 1/0 + No. 2		Se instalará en la escalerilla existente; en el sitio que no se disponga de ésta, se instalará escalerilla de similares características o tubería anillada metálica BX sellada con PVC

		Visita previa		El oferente realizará una visita previa al sitio de la instalación, en esta constatará las condiciones físicas existentes, por lo que en su oferta incluirá todos los trabajos y materiales necesarios para la correcta instalación, y puesta en marcha de los

		Garantía equipos e instalación		Mínimo 1 año o 1000 horas de funcionamiento

		Mantenimiento preventivo		3 visitas de mantenimiento en el año de garantía

		Montaje, instalación y puesta en marcha		En la ciudad de Quito

		Otros		Manuales de operador





Hoja3

		






_1285571072.xls
TTA Computo

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

		CENTRO DE COMPUTO

		SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA CON GRUPO ELECTRÓGENO Y 
TRANSFERENCIA AUTOMATICA

		ESPECIFICACIONES TECNICAS - PRESUPUESTO REFERENCIAL

		ITEM		DESCRIPCION		UNID		CANT		VALOR
UNITARIO		TOTAL

		101		Generador electrico 75 KVA,  3 fases 60 Hz		c/u		1				- 0

		102		Provisión e instalación de acometida eléctrica desde Generador a TTA 
 4x1/0 AWG TTU (R, S, T, N) + No.2 Tierra		mts		38				- 0

		103		Provisión e instalación de tubería de escape máximo 15 metros incluye accesorios de anclaje y codos.		Glb		1				- 0

		104		Provisión e instalación de medidor nivel de combustible para tanque de 1000 galones		c/u		1				- 0

		105		Materiales misceláneos		Glb		1				- 0

										TOTAL		- 0

				Tiempo de entrega: 45 días

				Forma de pago: 70% anticipo, 30% contra entrega





Especificaciones

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

		CENTRO DE COMPUTO

		SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA CON GRUPO ELECTRÓGENO

		ESPECIFICACIONES TECNICAS

		GENERADOR DE  75 KVA

		GENERADOR DE  75 KVA				ESPECIFICACIONES OFERTADAS

		Combustible		Diesel

		Fases		3

		Potencia de generación en régimen de emergencia, efectivos a 2800 msnm		75 KVA efectivos a 2,800 msnm

		Norma ambiental		Debe certificar que cumple la norma ambiental TIER 2

		Factor de potencia		> 0.8

		Tensión de generación		120 / 208 V

		Frecuencia		60 HZ

		Regulación de frecuencia		< +/- 0,25 %

		Regulación de voltaje		< +/- 2%

		Gobernador (regulador)		Electrónico

		Sistema de arranque		Eléctrico 12/24 V

		Baterías, incluye soporte, cables de conexión y mantenedor de carga.		12/24 V

		Calentador de camisas		Incluido

		Sistema de enfriamiento		Radiador / agua, ventilador con guarda

		Sistema de combustible.		Filtro y medidor de combustible

		Sistema de escape		Chimenea de 15m con malla de protección, bridas ANSI, acople flexible y silenciador.

		Sistema de montaje		Sobre bases de acero, con aisladores de vibración.

		Conexión a tierra		Conexión a tierra a la malla existente

		Panel de control		Display digital Modelo RGK 60

				Amperímetro, voltímetro, frecuencímetro.

				Potencia total, factor de potencia

				Medidor de temperatura de agua

				Medidor de presión de aceite

				Horometro

				Potenciómetro de ajuste de voltaje

				Botón de parada de emergencia

		Seguridad, apagado automático por:		Baja presión de aceite

				Sobrecarga

				Sobretemperatura

				Sobrevelocidad

		Tanque de combustible		Se utilizará el tanque existente y se deberá incluir la interconexiones necesarias para el suministro de combustible..

		Medidor de nivel de combustible		Medidor mecánico por inducción para determinar el nivel de combustible, en tanque cilíndrico horizontal existente de 120 cm de diámetro.
El equipo debe tener con salida análoga de 5 a 20 mA, en función lineal a la altura del tanque.

		GENERADOR DE  75 KVA

		GENERADOR DE  75 KVA				ESPECIFICACIONES OFERTADAS

		Transferencia automática		Se instalará en un tablero existente.

				Par interruptor termomagnético automático tripolar.

				Bobinas de disparo y  conexión para la operación.

				Módulo electrónico de transferencia que permite hacer el cambio monitoreando la red on line

				Indicadores de voltaje, corriente y potencia.

		Instalación de acometida 4 x 1/0 + No. 2		Se instalará en la escalerilla existente; en el sitio que no se disponga de ésta, se instalará escalerilla de similares características o tubería anillada metálica BX sellada con PVC

		Visita previa		El oferente realizará una visita previa al sitio de la instalación, en esta constatará las condiciones físicas existentes, por lo que en su oferta incluirá todos los trabajos y materiales necesarios para la correcta instalación, y puesta en marcha de los

		Garantía equipos e instalación		Mínimo 1 año o 1000 horas de funcionamiento

		Mantenimiento preventivo		3 visitas de mantenimiento en el año de garantía

		Montaje, instalación y puesta en marcha		En la ciudad de Quito

		Otros		Manuales de operador





Especificaciones (2)

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

		CENTRO DE COMPUTO

		SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA CON GRUPO ELECTRÓGENO

		ESPECIFICACIONES TECNICAS

		GENERADOR DE		75 KVA

		Combustible		Diesel

		Fases		3

		Potencia de generación en régimen de emergencia, efectivos a 2800 msnm		75 KVA efectivos a 2,800 msnm

		Norma ambiental		Debe certificar que cumple la norma ambiental TIER 2

		Factor de potencia		> 0.8

		Tensión de generación		120 / 208 V

		Frecuencia		60 HZ

		Regulación de frecuencia		< +/- 0,25 %

		Regulación de voltaje		< +/- 2%

		Gobernador (regulador)		Electrónico

		Sistema de arranque		Eléctrico 12/24 V

		Baterías, incluye soporte, cables de conexión y mantenedor de carga.		12/24 V

		Calentador de camisas		Incluido

		Sistema de enfriamiento		Radiador / agua, ventilador con guarda

		Sistema de combustible.		Filtro y medidor de combustible

		Sistema de escape		Chimenea de 15m con malla de protección, bridas ANSI, acople flexible y silenciador.

		Sistema de montaje		Sobre bases de acero, con aisladores de vibración.

		Conexión a tierra		Conexión a tierra a la malla existente

		Panel de control		Display digital Modelo RGK 60

				Amperímetro, voltímetro, frecuencímetro.

				Potencia total, factor de potencia

				Medidor de temperatura de agua

				Medidor de presión de aceite

				Horometro

				Potenciómetro de ajuste de voltaje

				Botón de parada de emergencia

		Seguridad, apagado automático por:		Baja presión de aceite

				Sobrecarga

				Sobretemperatura

				Sobrevelocidad

		Tanque de combustible		Se utilizará el tanque existente y se deberá incluir la interconexiones necesarias para el suministro de combustible..

		Medidor de nivel de combustible		Medidor mecánico por inducción para determinar el nivel de combustible, en tanque cilíndrico horizontal existente de 120 cm de diámetro.
El equipo debe tener con salida análoga de 5 a 20 mA, en función lineal a la altura del tanque.

		Transferencia automática		Se instalará en un tablero existente.

				Par interruptor termomagnético automático tripolar.

				Bobinas de disparo y  conexión para la operación.

				Módulo electrónico de transferencia que permite hacer el cambio monitoreando la red on line

				Indicadores de voltaje, corriente y potencia.

		Instalación de acometida 4 x 1/0 + No. 2		Se instalará en la escalerilla existente; en el sitio que no se disponga de ésta, se instalará escalerilla de similares características o tubería anillada metálica BX sellada con PVC

		Visita previa		El oferente realizará una visita previa al sitio de la instalación, en esta constatará las condiciones físicas existentes, por lo que en su oferta incluirá todos los trabajos y materiales necesarios para la correcta instalación, y puesta en marcha de los

		Garantía equipos e instalación		Mínimo 1 año o 1000 horas de funcionamiento

		Mantenimiento preventivo		3 visitas de mantenimiento en el año de garantía

		Montaje, instalación y puesta en marcha		En la ciudad de Quito

		Otros		Manuales de operador





Hoja3
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TTA Computo

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

		CENTRO DE COMPUTO

		SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA CON GRUPO ELECTRÓGENO Y 
TRANSFERENCIA AUTOMATICA

		ESPECIFICACIONES TECNICAS - PRESUPUESTO REFERENCIAL

		ITEM		DESCRIPCION		UNID		CANT		VALOR
UNITARIO		TOTAL

		101		Generador electrico 75 KVA,  3 fases 60 Hz		c/u		1		27,500.00		27,500.00

		102		Provisión e instalación de acometida eléctrica desde Generador a TTA 
 4x1/0 AWG TTU (R, S, T, N) + No.2 Tierra		mts		38		75.00		2,850.00

		103		Provisión e instalación de tubería de escape máximo 15 metros incluye accesorios de anclaje y codos.		Glb		1		1,000.00		1,000.00

		104		Provisión e instalación de medidor nivel de combustible para tanque de 1000 galones		c/u		1		450.00		450.00

		105		Materiales misceláneos		Glb		1		500.00		500.00

										TOTAL		32,300.00

				Tiempo de entrega: 45 días

				Forma de pago: 70% anticipo, 30% contra entrega





Especificaciones

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

		CENTRO DE COMPUTO

		SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA CON GRUPO ELECTRÓGENO

		ESPECIFICACIONES TECNICAS

		GENERADOR DE  75 KVA

		GENERADOR DE  75 KVA				ESPECIFICACIONES OFERTADAS

		Combustible		Diesel

		Fases		3

		Potencia de generación en régimen de emergencia, efectivos a 2800 msnm		75 KVA efectivos a 2,800 msnm

		Norma ambiental		Debe certificar que cumple la norma ambiental TIER 2

		Factor de potencia		> 0.8

		Tensión de generación		120 / 208 V

		Frecuencia		60 HZ

		Regulación de frecuencia		< +/- 0,25 %

		Regulación de voltaje		< +/- 2%

		Gobernador (regulador)		Electrónico

		Sistema de arranque		Eléctrico 12/24 V

		Baterías, incluye soporte, cables de conexión y mantenedor de carga.		12/24 V

		Calentador de camisas		Incluido

		Sistema de enfriamiento		Radiador / agua, ventilador con guarda

		Sistema de combustible.		Filtro y medidor de combustible

		Sistema de escape		Chimenea de 15m con malla de protección, bridas ANSI, acople flexible y silenciador.

		Sistema de montaje		Sobre bases de acero, con aisladores de vibración.

		Conexión a tierra		Conexión a tierra a la malla existente

		Panel de control		Display digital Modelo RGK 60

				Amperímetro, voltímetro, frecuencímetro.

				Potencia total, factor de potencia

				Medidor de temperatura de agua

				Medidor de presión de aceite

				Horometro

				Potenciómetro de ajuste de voltaje

				Botón de parada de emergencia

		Seguridad, apagado automático por:		Baja presión de aceite

				Sobrecarga

				Sobretemperatura

				Sobrevelocidad

		Tanque de combustible		Se utilizará el tanque existente y se deberá incluir la interconexiones necesarias para el suministro de combustible..

		Medidor de nivel de combustible		Medidor mecánico por inducción para determinar el nivel de combustible, en tanque cilíndrico horizontal existente de 120 cm de diámetro.
El equipo debe tener con salida análoga de 5 a 20 mA, en función lineal a la altura del tanque.

		GENERADOR DE  75 KVA

		GENERADOR DE  75 KVA				ESPECIFICACIONES OFERTADAS

		Transferencia automática		Se instalará en un tablero existente.

				Par interruptor termomagnético automático tripolar.

				Bobinas de disparo y  conexión para la operación.

				Módulo electrónico de transferencia que permite hacer el cambio monitoreando la red on line

				Indicadores de voltaje, corriente y potencia.

		Instalación de acometida 4 x 1/0 + No. 2		Se instalará en la escalerilla existente; en el sitio que no se disponga de ésta, se instalará escalerilla de similares características o tubería anillada metálica BX sellada con PVC

		Visita previa		El oferente realizará una visita previa al sitio de la instalación, en esta constatará las condiciones físicas existentes, por lo que en su oferta incluirá todos los trabajos y materiales necesarios para la correcta instalación, y puesta en marcha de los

		Garantía equipos e instalación		Mínimo 1 año o 1000 horas de funcionamiento

		Mantenimiento preventivo		3 visitas de mantenimiento en el año de garantía

		Montaje, instalación y puesta en marcha		En la ciudad de Quito

		Otros		Manuales de operador





Especificaciones (2)

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

		CENTRO DE COMPUTO

		SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA CON GRUPO ELECTRÓGENO

		ESPECIFICACIONES TECNICAS

		GENERADOR DE		75 KVA

		Combustible		Diesel

		Fases		3

		Potencia de generación en régimen de emergencia, efectivos a 2800 msnm		75 KVA efectivos a 2,800 msnm

		Norma ambiental		Debe certificar que cumple la norma ambiental TIER 2

		Factor de potencia		> 0.8

		Tensión de generación		120 / 208 V

		Frecuencia		60 HZ

		Regulación de frecuencia		< +/- 0,25 %

		Regulación de voltaje		< +/- 2%

		Gobernador (regulador)		Electrónico

		Sistema de arranque		Eléctrico 12/24 V

		Baterías, incluye soporte, cables de conexión y mantenedor de carga.		12/24 V

		Calentador de camisas		Incluido

		Sistema de enfriamiento		Radiador / agua, ventilador con guarda

		Sistema de combustible.		Filtro y medidor de combustible

		Sistema de escape		Chimenea de 15m con malla de protección, bridas ANSI, acople flexible y silenciador.

		Sistema de montaje		Sobre bases de acero, con aisladores de vibración.

		Conexión a tierra		Conexión a tierra a la malla existente

		Panel de control		Display digital Modelo RGK 60

				Amperímetro, voltímetro, frecuencímetro.

				Potencia total, factor de potencia

				Medidor de temperatura de agua

				Medidor de presión de aceite

				Horometro

				Potenciómetro de ajuste de voltaje

				Botón de parada de emergencia

		Seguridad, apagado automático por:		Baja presión de aceite

				Sobrecarga

				Sobretemperatura

				Sobrevelocidad

		Tanque de combustible		Se utilizará el tanque existente y se deberá incluir la interconexiones necesarias para el suministro de combustible..

		Medidor de nivel de combustible		Medidor mecánico por inducción para determinar el nivel de combustible, en tanque cilíndrico horizontal existente de 120 cm de diámetro.
El equipo debe tener con salida análoga de 5 a 20 mA, en función lineal a la altura del tanque.

		Transferencia automática		Se instalará en un tablero existente.

				Par interruptor termomagnético automático tripolar.

				Bobinas de disparo y  conexión para la operación.

				Módulo electrónico de transferencia que permite hacer el cambio monitoreando la red on line

				Indicadores de voltaje, corriente y potencia.

		Instalación de acometida 4 x 1/0 + No. 2		Se instalará en la escalerilla existente; en el sitio que no se disponga de ésta, se instalará escalerilla de similares características o tubería anillada metálica BX sellada con PVC

		Visita previa		El oferente realizará una visita previa al sitio de la instalación, en esta constatará las condiciones físicas existentes, por lo que en su oferta incluirá todos los trabajos y materiales necesarios para la correcta instalación, y puesta en marcha de los

		Garantía equipos e instalación		Mínimo 1 año o 1000 horas de funcionamiento

		Mantenimiento preventivo		3 visitas de mantenimiento en el año de garantía

		Montaje, instalación y puesta en marcha		En la ciudad de Quito

		Otros		Manuales de operador
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