[image: image1.jpg]-|I||NEC

instituto nacional de estadistica y censos






INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

COORDINACION ZONAL  3 
PLIEGO SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

SIE‑INEC‑CZ3‑09‑2014

Objeto de Contratación: IMPLEMENTACIÓN DEL  CABLEADO ESTRUCTURADO INTEGRADO CAT6A PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS/ VOZ IP/ SISTEMA ELÉCTRICO REGULADO Y NORMAL, PARA LOS PROYECTOS ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA ESTADISTICA 2010 Y  OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA Y ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS.

Ambato, 02 Octubre de 2014

	Elaborado por:
	Patricia Alvarez
	

	Revisado por:
	Juan Camacho
	

	Aprobado por:
	Nelly Villavicencio
	


ÍNDICE GENERAL

I. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DE BIENES Y/O SERVICIOS
	SECCION I
	CONVOCATORIA

	SECCION II


	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	SECCION III
	CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

	SECCIÓN IV
	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

	SECCIÓN V
	OBLIGACIONES DE LAS PARTES


II.  CONDICIONES GENERALES DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA  DE BIENES Y/O SERVICIOS
	SECCIÓN I
	DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

	SECCIÓN II
	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

	SECCIÓN III
	FASE CONTRACTUAL


III.  FORMULARIOS
	SECCIÓN I
	FORMULARIO DE LA OFERTA

	SECCIÓN II

	FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO (De ser el caso)


IV.  CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DE BIENES Y/O SERVICIOS
V.  CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA  DE BIENES Y/O SERVICIOS

ÍNDICE
I. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DE BIENES Y/O SERVICIOS
	SECCIÓN I
	CONVOCATORIA

	SECCIÓN II


	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA
2.1 Objeto

2.2 Presupuesto referencial

2.3 Especificaciones técnicas o términos de referencia

	SECCIÓN III

	CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO
3.1
Cronograma del procedimiento
3.2
Vigencia de la oferta

3.3
Precio de la Oferta
3.4
Forma de presentar la oferta
3.5
Plazo de Ejecución

3.6
Forma de Pago

	SECCIÓN IV

	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS
4.1    Evaluación de la oferta


4.1.1 Integridad de las ofertas

4.1.2 Equipo Mínimo
   

4.1.3 Personal técnico mínimo

4.1.4  Experiencia general y específica mínima

4.1.5  Experiencia mínima del personal técnico

4.1.6  Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia

4.1.7  Patrimonio (Personas Jurídicas)


4.1.8  Porcentaje del Valor Agregado Ecuatoriano Mínimo

4.1.9 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta.

	SECCIÓN V

	PUJA
5.1
Oferta económica inicial
5.2
Puja
5.3
Negociación única

	SECCIÓN VI

	OBLIGACIONES DE LAS PARTES
6.1 Obligaciones del Contratista

6.2
Obligaciones de la Contratante


SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

 SIE‑INEC‑CZ3‑09‑2014
I. CONDICIONES PARTICULARES DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
SECCIÓN I

CONVOCATORIA
Se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de asociación, que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores – RUP, que tengan su domicilio fiscal en el Ecuador, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para la IMPLEMENTACIÓN DEL  CABLEADO ESTRUCTURADO INTEGRADO CAT6A PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS/ VOZ IP/ SISTEMA ELÉCTRICO REGULADO Y NORMAL, PARA LOS PROYECTOS ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA ESTADISTICA 2010 Y  OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA Y ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS”.
Aquellos proveedores que no hayan sido invitados automáticamente a través del Portal Institucional del SERCOP, siempre que estén registrados en la categoría del producto, CPC, correspondiente, podrán auto invitarse, hasta antes de la fecha límite para la presentación de ofertas para participar en el procedimiento.

El presupuesto referencial es de USD $ 60,134.00 (sesenta mil ciento treinta y cuatro con 00/100  Dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir el IVA, y el plazo estimado para la ejecución del contrato es de 30 días calendario, contado a partir de la fecha de la suscripción del contrato, el servicio de cableado estructurado será entregado a entera satisfacción de la Coordinación Zonal 3 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, ubicado en la ciudad de Ambato en las calles  Vicente Rocafuerte y  Joaquín Lalama,  Edificio Del Salto JR.
Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional del SERCOP www.compraspublicas.gob.ec.

2. Los interesados podrán formular preguntas en el término de 1 días, contado a partir de la fecha de publicación. La Comisión o el funcionario designado por la máxima autoridad para la sustanciación del proceso absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, en un término de 1 días subsiguientes a la conclusión del período establecido para formular preguntas y aclaraciones.

3. La oferta se presentará de forma física en la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios de la  Coordinación Zonal 3 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, ubicada en el quinto piso del Edificio del Salto JR, en la ciudad de Ambato calles Vicente Rocafuerte y Joaquín Lalama, hasta las 16H30 del día 08 de octubre de 2014; o, de forma electrónica, a través del portal institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, caso en el que, para ser válida, deberá estar firmada electrónicamente;  de acuerdo con lo establecido en el calendario del proceso y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP-.

4. Si la calificación realizada por la Comisión o por el funcionario designado por la máxima autoridad para la sustanciación del proceso ha sido aceptada por la máxima autoridad o su delegado, se dispondrá que los oferentes habilitados presenten sus ofertas económicas iniciales a través del Portal Institucional del SERCOP, las mismas que deberán ser inferiores al presupuesto referencial.

Para poder participar del mecanismo electrónico en el Portal, al momento de realizarse la puja, los oferentes interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro Único de Proveedores.

5. En el día y hora señalados en la Convocatoria, se realizará la puja hacia la baja a través del Portal Institucional.

6. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Coordinación Zonal 3 del Instituto Nacional de Estadística y Censos relacionados con la partida presupuestaria No. 35.00.040.001.730402.1801.001.0000.0000 denominada “Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)”; 35.00.041.001.730402.1801.001.001.0000.0000 “Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)”;  conforme consta en las certificaciones presupuestarias Nro. 20 emitida con Memorando Nro. INEC-DICEN RF-2014-0047-M de fecha de 23 de Enero de 2014  y Nro. 106 emitida con Memorando Nro. INEC-DICEN RF-2014-0335-M  de fecha 23 de mayo de 2014, con los cuales la Unidad de Gestión Financiera ha señalado la existencia de los recursos necesarios para cubrir las obligaciones que se deriven de la presente contratación. 
Se otorgará un anticipo del 40% en el término de 4 días de suscrito el contrato y previo a la entrega de la Garantía de Buen Uso del Anticipo, y, el 60% restante contra entrega total del servicio, previa la suscripción del Acta de Entrega-Recepción Definitiva, a entera satisfacción del servicio contratado por parte de la Coordinación Zonal 3 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, y presentación de la factura correspondiente.
7. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del SERCOP y el presente pliego.

8. La Coordinación Zonal 3 del Instituto Nacional de Estadística y Censos se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna.

9. Las preguntas y aclaraciones realizadas en el presente proceso forman parte de la oferta técnica.
10.  El oferente adjudicado  previo la suscripción del contrato deberá entregar la Garantía del Buen Uso del Anticipo  de acuerdo al Art.75 y en las formas establecidas en el Art.73 de la LOSNCP.
Ambato, 02 de Octubre de 2014                                   .
Ing. Nelly Villavicencio Olalla
DIRECTORA ZONAL ADMINISTRATIVA SUBROGANTE
DELEGADO DEL COORDINADOR ZONAL 3 DEL INEC
SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA.
2.1
Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta  de origen ecuatoriano de mejor costo, en los términos del numeral 17 del artículo 6 de la LOSNCP, para la IMPLEMENTACIÓN DEL  CABLEADO ESTRUCTURADO INTEGRADO CAT6A PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS/ VOZ IP/ SISTEMA ELÉCTRICO REGULADO Y NORMAL, PARA LOS PROYECTOS ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA ESTADISTICA 2010 Y  OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA Y ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS.
Si en el procedimiento de contratación no hubiere oferta u ofertas consideradas de origen ecuatoriano, la entidad contratante considerará y analizará las ofertas que no se consideren ecuatorianas que se hubieren presentado.
2.2     Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es de USD $ $ 60,134.00 (sesenta mil ciento treinta y cuatro con 00/100  Dólares de Estados Unidos de América), sin incluir el IVA), con sujeción al Plan Anual de Contratación respectivo, NO INCLUYE IVA.
	Código

CPC
	Descripción del bien o servicio
	Unidad
	Cantidad
	Precio Unitario
	Precio Total

	87390
	IMPLEMENTACIÓN DEL CABLEADO  ESTRUCTURADO DE RED DE COMUNICACIONES PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS/ VOZ IP/ SISTEMA ELÉCTRICO REGULADO Y NORMAL
	UNIDAD
	1
	60,134.00
	60,134.00

	Presupuesto Referencial (SIN IVA)
	$ 60,134.00


2.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TERMINOS DE REFERENCIA: 
IMPLEMENTACIÓN DEL  CABLEADO ESTRUCTURADO INTEGRADO CAT6A PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS/ VOZ IP/ SISTEMA ELÉCTRICO REGULADO Y NORMAL, PARA LOS PROYECTOS ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ESTADISTICA 2010 Y  OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA Y ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS.
 ANTECEDENTES
De conformidad a los lineamientos Generales del Proyecto de “Optimización de los procesos de la producción estadística y administrativa a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación en El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos”, aprobado por el Director Ejecutivo a través del Memorando Nro. INEC-DIREJ-2014-2014-M, Resoluciones No.002-COMPRAS-DICEN-2014 y No. 33- COMPRAS-DICEN-2014. 

JUSTIFICACIÓN
El edificio que dispone la Coordinación Zonal 3 INEC es de 5 plantas, donde funcionan varias dependencias de carácter administrativo y técnico, mismo que se encuentra  ubicado en la calle Rocafuerte entre Lalama y Espejo, Edificio Del Salto Jr., en el que, al inicio de las actividades, se ejecutó el cableado estructurado CAT6 para la cuarta y quinta planta, y, a medida que fue transcurriendo el tiempo se vio la necesidad de incrementar el cableado estructurado para la tercera, segunda y primera planta,  lo que se lo realizó en un porcentaje mínimo. Para poder cumplir con los requerimientos de las Unidades Operativas que funcionan en dichas plantas se realizó un cableado el cual no cumplía con las normas y estándares establecidos mundialmente.

Frente a esta realidad es necesario que dichas plantas cuenten con un cableado estructurado en su totalidad y así poder brindar mayores recursos a la red existente de voz y datos, el mismo que debe responder a  los organismos y normas que existen en la actualidad.

OBJETIVOS GENERAL
Contar con una infraestructura de cableado estructurado Categoría 6A F/UTP para la  Coordinación Zonal 3 INEC, que servirá para la conexión de los equipos tecnológicos con la red y usuarios de la Institución con el fin de optimizar y mejorar la conectividad garantizando el óptimo desempeño de la red de datos y eléctrica en la institución

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
· Implementación del cableado estructurado para las plantas primera, segunda y tercera.
· Incrementos de puntos de red para las plantas cuarta y quinta.
· Asegurar el acceso a los servicios y recursos de red que dispone el INEC.
· Garantizar el acceso a los recursos de red concentrados en Administración Central a los funcionarios de la Coordinación Zonal 3 INEC.
ALCANCE
Las nuevas aplicaciones exigen de los Sistemas de Cableado Estructurado mayor ancho de banda, mayor confiabilidad y menos colisiones.
a) Suministro de todos los materiales requeridos para la instalación del cableado horizontal; con el fin de cumplir con la instalación de los puntos de voz y de datos, hacia cada uno de los gabinetes de comunicaciones.
b) Suministro e instalación del sistema de Backbone entre pisos.
c) Certificación del canal completo implementado del sistema de cableado Categoría 6A F/UTP (datos y enlaces de fibra) una vez finalizada la instalación. 
d) Se requiere quitar el cableado de red antiguo, y se debe conservar el cableado nuevo ya instalado anteriormente en el segundo piso. 

e) Se requiere reubicar el rack, UPS, BYPASS del segundo piso.
f) Reubicar los equipos de comunicación y energía en el nuevo cuarto de control.
g) Implantación de una malla eléctrica.
h) Equilibrio de carga.

CONDICIONES GENERALES

a) Es requisito obligatorio del Oferente realizar la visita técnica a las instalaciones, para la evaluación física del proyecto, de tal manera que elabore su propuesta acorde a los requerimientos de la Coordinación Zonal 3 - INEC.

b) Los puntos de datos y eléctricos deberán ser instalados en la posición en donde se confirme exactamente en donde van a ir  los mobiliarios una vez que comience las instalaciones. 

c) Se deben respetar las condiciones, criterios y especificaciones indicados en este documento, el cual constituirá el documento de apoyo básico pare el equipamiento e implementación del sistema.

d) La oferta deberá complementarse con manuales técnicos, planos en AutoCAD, catálogos y otros documentos, que permitan validar las características técnicas de los componentes y materiales ofertados.

e) Una vez culminada la implementación, el fabricante de la solución de cableado estructurado debe presentar un certificado de garantía no menor a 5 años.

f) El Oferente ganador deberá ejecutar todas aquellas actividades y suministrar todos los materiales, accesorios necesarios que, aunque no estuvieran específicamente indicados en el proyecto, sean necesarios para que el Sistema de Cableado se instale adecuadamente de acuerdo a los requerimientos de la Coordinación Zonal 3 - INEC.

g) El postor ganador deberá tomar las debidas precauciones para evitar daño a los bienes de  propiedad de la Coordinación Zonal 3 INEC y ejecutar su restauración en caso de que esto suceda. También mantendrá las áreas de trabajo libres de desechos materiales sin uso; igual exigencia se tendrá al término de servicio, momento en el cual deberá realizar una limpieza final. En caso de incumplimiento no se le emitirá conformidad a los trabajos realizados.

h) El desmontado del cableado existente de la planta dos correrá por parte del postor ganador. 

i) En los numerales referidos a los “Materiales” e “Identificación, Señalización y Ordenamiento” respectivamente, se solicita por cada componente especificado, que deben contar con Certificación ISO 9001. Para la etapa de presentación de propuestas se solicita una declaración jurada y notarizada que los materiales ofertados cumplan con la Certificación las mismas que serán validadas en la etapa de ejecución del proyecto.

j) Es responsabilidad del oferente la certificación del cableado estructurado en la categoría requerida CAT 6A F/UTP y del backbone de fibra.


METODOLOGIA DE TRABAJO
a) El proveedor o contratista, deberá presentar un plan de trabajo y cronograma así como debe elaborar un plano en el que se indique las rutas a utilizar para la canalización de la red de datos, utilizando canaletas  PVC de tipo SAP en los exteriores (Planos as built).
b) Dicho plan, cronograma y plano deberán ser presentados en la primera semana de trabajo y aprobados por la Gestión de las Tecnologías de la Información de la Coordinación Zonal 3 - INEC. Esto es requisito indispensable para poder dar inicio a las obras.
c) Antes de comenzar la instalación el oferente adjudicado deberá acordar con el Departamento de las Tecnologías de Información y Comunicación  de la Coordinación Zonal 3 – INEC, un lugar para guardar las herramientas y materiales en forma temporal durante el tiempo que duren los trabajos. El proveedor será el único responsable de las seguridades de sus materiales y herramientas.
d) El oferente deberá entregar antes de empezar los trabajos una lista con los nombres de los trabajadores y del ingeniero de campo responsable del equipo de trabajo con el fin de coordinar su ingreso al edificio.
e) Los horarios de trabajo y lugares deberán ser notificados y coordinados previamente con el departamento de las  GTIC de la Coordinación Zonal 3 - INEC.
f) 
El oferente deberá inspeccionar el material antes de proceder a su instalación a fin de detectar posibles daños por transporte o envío. Los materiales que presenten daños visibles deberán ser reemplazados por otros materiales antes de proceder a su instalación.
g) Todo el material a utilizarse deberá ser nuevo.

 INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD
La Coordinación Zonal 3 - INEC ofrecerá todas las condiciones necesarias para la recepción e instalación del cableado estructurado y eléctrico tal como:

· 3 Switchs ( dos de 48 puertos y uno de 24 puertos).
· Se tiene un cableado de categoría 6 para las plantas cuarta y quinta.
· La entrada del internet se encuentra en el 5to piso. 

· En tres plantas existe un UPS los cuales están configurados.
PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS
La instalación, documentación, componentes y sistemas deben cumplir o exceder las siguientes especificaciones: 
 Norma y Estándares 
· EIA/TIA – 568-B: Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales sobre cómo instalar el Cableado: TIA/EIA 568-B1 Requerimientos Generales;  EIA/TIA - 568 B2: Componentes de cableado mediante par trenzado balanceado; TIA/EIA 568-B3 Componentes de cableado, Fibra óptica.
· EIA/TIA-569-A: Normas de Recorridos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales sobre cómo enrutar el cableado. 

· EIA/TIA-606-A: Normas de Administración de Infraestructura de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales. 

· EIA/TIA-607: Requerimientos para instalaciones de sistemas de puesta a tierra de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales. 

· EIA/TIA-758: Norma Cliente-Propietario de cableado de Planta Externa de Telecomunicaciones Componentes de cableado, Fibra óptica.
A continuación se presenta la cantidad de puntos de datos, voz, eléctricos regulados y normales, los cuales deberán ser distribuidos de acuerdo a la distribución propuesta por el oferente cumpliendo los requisitos recomendados por el fabricante, con la finalidad de garantizar la certificación de instalación de todo el sistema de cableado estructurado.
	Piso
	Punto de Datos
	Puntos de Energía Regulada
	Puntos Energía Normal
	Punto de Voz / IP

	Primero
	17
	16
	5
	7

	Segundo
	55
	54
	14
	3

	Tercero
	5
	4
	3
	1

	Cuarto
	22
	19
	2
	2

	Quinto
	12
	9
	2
	2

	Total
	111
	102
	26
	15


 Cableado Horizontal Categoría 6A  F/UTP puntos de datos y voz:
El cableado estructurado de cobre propuesto debe ser de categoría 6 F/UTP y debe cumplir con las siguientes especificaciones:

a) El cable F/UTP se instalará bajo la topología tipo estrella desde cada toma de datos hasta el bloque de terminación (Patch Panel) en cada gabinete de piso.

b) Se deben observar las limitaciones en radio de curvatura de los cables y la tensión de halado para los cables F/UTP, de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Todos los cables horizontales deberán ser continuos sin uniones ni empalmes.

c) Con la finalidad de asegurar el buen desempeño del canal, el fabricante deberá mostrar los valores de rendimiento para lo cual el cableado debe ser certificado y el reporte deberá ser presentado al departamento de las GTIC. 

d) Así mismo, en la etapa de ejecución del proyecto, se deberá adjuntar información técnica del fabricante que sustente cada una de las características solicitadas en las especificaciones técnicas, así como una tabla con la relación de los códigos de los productos ofertados.

Cable F/UTP Categoría 6A.
a) El cable usado será de cobre de cuatro pares Unshielded Twisted Pair.

b) El cable BLINDADO debe cumplir o superar las especificaciones de la norma TIA/EIA 568-C.2, ieee 802.3.AN, 802.F, 802.3AT PARA APLICACIONES POE, aplicable a cables utp de 100 ohmios y sus componentes de conexión, soportando aplicaciones de mínimo 500 mhz de ancho de banda y diseñado para 10 giga bit Ethernet.

c) Deberá tener una frecuencia de trabajo mínimo de 500Mhz.
d) Debe cumplir con las siguientes normas internacionales:

El canal completo debe cumplir con las pruebas de rendimiento y desempeño de las siguientes normas internacionales:
· ANSI/TIA/EIA-568-B1 y adendum “Commercial Building Telecommunications Cabling Standard – Part 1: General Requirements”.

· ABSI/TIA/EIA-568-B.2 y adendum  “Commercial Building Telecommunications Cabling Standard – Part 2: Balanced Twisted Pair”

· ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1-2002 “Commercial Building Telecommunications Cabling Standard-Part 2:Balanced Twisted-Pair-cabling components. Addendum 1 specifications for category 6 cabling. gory 6 Cabling”

· ANSI/TIA/EIA-569 y addendum “Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces”.

· ANSI/TIA/EIA-758 Y addendum “Customer-Owned Outside Plant Telecommunications Outlet Standard.

· ISO / IEC 11801:2002 Ed.2 “Information Technology – Generic cabling for customer premises.

e) Los conductores deben ser de cobre sólido entre 22 y 24 AWG.

f) El forro del cable debe tener impresa, como mínima, la siguiente información: nombre del fabricante, número de parte, tipo de cable, número de pares, tipo de chaqueta y las marcas de mediciones secuenciales de longitud.

g) El cable deberá tener como máximo 7.30mm de diámetro externo (OD).

h) Identificación de pares de acuerdo al código de colores.

i) Deben contar con certificación ISO9001.

Caja Plástica Adosable (Cajetín Sobrepuesto)
a) Deben ser de 13cmx8cm.
b) Debe contener Knock-outs para conectar canaletas.
c) Debe tener aplicación universal para todos los accesorios.
d) Para instalación con tornillo a la pared; debe incluir los tornillos.

e) Debe contar con pre cortes del tamaño de las canaletas y en la base deberán contar con pre cortes para el ingreso de tubos de 1” y ¾” de diámetro como mínimo.

f) Deberá ser del mismo color que la canaleta.

g) Deberá contar con Certificación ISO 9001.

Face Plate
a) Deberán instalarse face plates dobles por área de trabajo, la salida no utilizada deberá ir con tapa ciega del mismo color del face plate.

b) Deberán incluirse etiquetas de identificación para cada puerto del face plate y contar con una tapa plástica transparente para la protección de las etiquetas a fin de que éstas no sean expuestas al contacto directo, no se aceptaran face plates sin protección plástica para las etiquetas.

c) Deberá incluir tornillos de fijación a la caja plástica.

d) Los face plates deben permitir la instalación de los jacks ofertados.

e) Deberá tener un icono de identificación al lado de cada salida RJ45 para identificar si el servicio es de telefonía o de datos.

f) Cada puerto del face plate deberá ser identificado con etiquetas según codificación de la ANSI/TIA/EIA 606A.

g) El color del face plate debe ser del mismo color que la caja plástica adosable.

h) Deberá cumplir con las normas: resistencia a golpes UL5A, flamabilidad UL 94 nivel V0.

i) Debe contar con Certificación ISO 9001. Adjuntar los certificados.
Jack RJ45 Categoría 6A. 
a) Deben  ser categoría 6A  de acuerdo a la ANSI/TIA 568-C2 categoría 6A / ISO11801 Clase EA.

b) Debe cumplir con las siguientes especificaciones:

· Material del módulo: Termoplástico de alto impacto y retardante a la llama.

· Diámetro nominal de conductor sólido a utilizar: 26AWG a 22AWG.

· Diámetro nominal de conductor trenzado a utilizar: 24AWG a 22AWG.

· Tamaño de la aislación del cable a utilizar: 0.76mm to 1.17 mm.

·  Material de la aislación del cable a utilizar: Todos los aislamientos plásticos. 

· Resistencia de retención del plug: 30 libras (133N) como mínimo entre el plug y el módulo.

·  Vida de introducción de plug: Mínimo 750 veces.

· Fuerza de contacto plug/módulo: 100 gramos mínimos por contacto con plug aprovado por FCC. 

· Resistencia de aislamiento eléctrico del módulo: 500 megaohms mínimo.

· Resistencia dieléctrica del módulo: 1000VAC RMS,60Hz mínimo contacto a contacto, 1500VAC RMS,60Hz mínimo expuesto a superficie conductiva .

c) Deben ser de 8 posiciones tipo IDC, para conectorización con herramienta de Impacto estándar o a presión, siempre y cuando garantice un mínimo de 20 inserciones.

d) Deben permitir la conectorización tipo T568A o T568B contando con una etiqueta que indique el método para ello.

e) Deben asegurar la no desconexión del cable F/UTP sólido al ser expuesto a jalones, contando para ello con una tapa o seguro sobre las conexiones del cable F/UTP y las conexiones IDC.

f) Deben permitir la terminación de cables sólidos o multifilares de 22 a 24 AWG y deberá incluir contactos con 50 micro pulgadas de oro según los requerimientos de la FCC.

g) Debe poder ser instalado en los flace plates como en los patch panels suministrados.

h) Debe ser montado a 90 grados en el flace plate.

i) Se deberá adjuntar hoja técnica del fabricante dando el número de parte del producto ofertado.

j) Debe contar con Certificación ISO 9001.
Patch Cord Categoría 6A
a) Debe cumplir o superar las especificaciones de la norma NSI/TIA 568-C.2 categoría 6A / ISO 118001 clase EA.

b) Los Patch cords F/utp deberán estar hechos de cable sólido o multifilar de pares trenzados de 22 a 26 AWG con chaqueta LSZH (Low smoke Zero Halogen) del tipo NO PROPAGADOR DE INCENDIO 8iec 60332-3), con baja emisión de humos (certificado IEC 610304) y libres de halógenos y ácidos corrosivos (certificado IEC 60754) para todos los puntos. Se deberá adjuntar hoja técnica del fabricante donde se indique el número de parte del producto ofertado y tipo de chaqueta LSZH.

c) Los Patch Cords deben contar con un sistema de protección para las lengüetas que impida que éstas se atasquen con otros cables al ser retirados de los Racks.

d) Las longitudes de los patch cords no deben ser menores a 2,5 metros para las áreas de trabajo y de 1 metro para los gabinetes de comunicaciones, se aceptarán equivalencias siempre que no sean de longitudes menores a las especificadas.

e) Estos deben ser hechos íntegramente de fábrica y estar 100% probados de fábrica.

f) Deben contar con certificación ISO9001 y 14001 de fábrica.

g) Cumplimiento de la normativa roch.
Patch Panel Categoría 6A
a) Debe ser metálico y deben permitir la instalación de 24 Jacks F UTP Categoría 6A en una unidad de Rack (01UR) o 48 Jacks F UTP categoría 6A en dos unidades de Rack (02 UR).

b) Los Patch Panels deben permitir la instalación de los jacks ofertados.

c) Deben tener 19” pulgadas de ancho para ser instalados en los racks o gabinetes. Y deberá aterrizarse en cada área de trabajo (1ero y 2do piso).

d) Deben ser modulares puerto por puerto de tal forma que pueda ser posible cambiar un Jack individualmente en caso de fallas y no se requiera de adquirir un bloque o módulo de 04 o 06 jacks ni tener que cambiar todo el Pach Panel.

e) Deben permitirla conexión total de las salidas de información de todas las aplicaciones (datos, voz, etc) perfectamente identificados en el panel, y con todos los requerimientos para facilitar la administración y manejo de la red.

f) Debe contar con certificación ISO9001.

g) Debe soportar tanto la normativa 568 A y 568 B.
h) Debe contar con los respectivos códigos de color pegados en la parte posterior del pach panel.
i) Debe soportar la interconexión de la categoría 6ª.
Instalación de 1 Rack de Comunicaciones con cerramiento metálico 
a) Gabinete cerrado de piso  210cmx80cmx100cm
b) Puertas frontal y posterior abatibles.

c) Puerta frontal: marco metálico en acero laminado en frío con malla expandida.

d) Barras laterales  ajustables a diferentes profundidades para una mejor organización de los equipos dentro del rack.

e) Base: acero laminado en frío.

f) Ventilas laterales que facilitan el intercambio de aire lateralmente.

g) Paneles laterales desmontables.

h) Bisagras de nylon reforzado.

i) Normas: ANSI/EIA 310-D ISO 9001.

j) Acabados: pintura electrostática color negro.

k) Barra de cobre para puesta a tierra del gabinete.

l) Incluir regleta de toma eléctrica vertical de 19” con un circuito de 20 amperios, y un cordón de alimentación de 3 mt. 

Organizador de cable:
a) El organizador debe ser rígido de  base de plástico PVC reforzado con dos de ancho aberturas con base de 3,1 "(80 mm) x 1,6" (40 mm) para entrar por cable y el tipo de bandeja de tapa para un mejor manejo.

b) La medida 0,7 "(18 mm) debe ser el  ancho de las ranuras que ayudan a manipular el cable.

c) Debe contener grandes agujeros en la base, que permitan el acceso de finalización de la conexión del panel de cables. 

Trabajos Eléctricos Principales
El oferente deberá realizar las siguientes acometidas eléctricas principales para cada piso, respetando la estética del edificio así como todos los aspectos técnicos necesarios.
a) Instalación de los puntos eléctricos de usuario final y las canalizaciones que cumplan las normas y estándares respectivos.

b) Conexión de los puntos eléctricos a los breakers del tablero de distribución.

c) Implantación de malla de sistema a tierra.
d) Cableado de centro de carga a tableros de control.
e) Cableado de malla a tierra  a tableros de control.
f) Implantación de 3 tableros de control con by pass para los pisos 2,4,5.
g) Acople de sistema de respaldo de energía a tomas eléctricas .
h) En todas las uniones o juntas eléctricas se usaran inhibidores de oxido.
i) Incluye: instalación total con puesta a tierra.
j) Reubicación del ups con los tableros de distribución en el segundo piso.
k) Equilibrio de cargas.
l) Será realizado con cable de cobre recubierto de blindaje plástico mínimo #12 Flexible.

m) Cada uno de los tableros de distribución estará debidamente etiquetado e identificado para cambios futuros o mantenimientos.
n) En el cableado horizontal la distribución se realizara por medio de bandejas con rejilla según establece la normativa TIA/EIA.
La distribución de los puestos y puntos de toma corriente seguirán el esquema indicado en los planos.

Se instalara tomas dobles polarizados con conexión a tierra para evitar daño en los equipos informáticos 

Estarán identificados y diferenciados en los puestos de trabajo los toma corrientes estándar como los regulados con conexión al UPS.

Todos los componentes a ser utilizados deberán tener la norma ISO9001

MATERIALES
Los materiales a utilizar deberán ser en su totalidad nuevos no se puede utilizar material de segunda mano siendo esto objeto para que la Coordinación Zonal 3 INEC – declare incumplimiento al oferente.
Además todos los materiales a utilizar serán de calidad y deberán cumplir las normas respectivas de fabricación especificadas en cada uno de los componentes ya indicados en el acápite anterior.

SUBSISTEMA DE CANALIZACIÓN
Canalización Horizontal

a) El sistema deberá estar conformado por canaletas respetando una jerarquía de las mismas  principales (mayor sección), canaletas  secundarias (sección intermedia) y canaletas  de derivación (menor sección), todas las canaletas  deberán cumplir las siguientes especificaciones:

· Las canaletas o bandejas para los cables deben ser metálicas o aluminio.
· Las canaletas deben permitir la colocación, el paso y la manipulación en forma independiente tanta para datos y eléctrico.
b) Las canaletas de superficie para los interiores de cada oficina deben ser herméticas, auto-extendibles, resistentes a los rayos UV, construcción robusta resistentes a los impactos, no deben ser conductivas, deben tener una apariencia agradable y duradera, debe permitir conducir cables eficientemente y de forma segura.

c)  Las cajas adosables o cajetines sobrepuestos y face plates deberán ser del mismo color. Deben incluir sus respectivos accesorios de unión, terminación y derivación necesarios. Cada canaleta debe contar con su tapa independiente y fijada a presión a la canaleta.

d) Todo el sistema de canaletas y accesorios deben ser de color marfil o similar.

e) En lo posible no instalar dos o más canaletas en paralelo en una misma pared para un mismo recorrido.

f) Las canalizaciones serán apropiadas para el ambiente en el cual se instalarán y no se obstaculizarán por ductos de ventilación, aire acondicionado, distribución de energía eléctrica o estructuras de edificios.

g) Todo el sistema de canalización debe soportar una temperatura de operación sin perder sus características entre 0ºC y 32ºC.

h) El material del sistema de canalización horizontal deberá cumplir con las normas: resistencia a golpes UL5A, flamabilidad UL94 nivel V0, se deberá adjuntar dichas certificaciones.

i) La fábrica en donde se manufacturan las canaletas deberá contar con una certificación ISO 9001.

j) Las canaletas deberán tener perforaciones pre hechas de fábrica para su fijación en la pared, de ninguna forma se aceptarán canaletas en las que se tenga que hacer perforaciones en el campo, salvo en las canaletas para menos de 10 cables.

CABLEADO VERTICAL 
Este backbone va desde el distribuidor principal de datos (Quinta Planta Unidad GTIC) hasta cada centro de cableado horizontal.

IDENTIFICACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO

a) El cable tanto del subsistema horizontal como vertical deberá estar identificado en los extremos con etiqueta auto adherible y de impresión térmica a fin de hacerlas más resistentes y duraderas, indicando la secuencia del cable y la identificación del rack de donde proviene el cable.

b) Deberá añadirse etiquetas en el cable, también en lugares como cajas de paso, terminación de ductos, etc.

c) El identificador de cable será único para cada cable, ya sea del subsistema de backbone o del subsistema horizontal.

d) Un identificador único será colocado en cada terminación, entendiéndose por terminación tanto el lado del patch panel como el lado del face plate, así como terminaciones del cable del backbone.

e) La identificación en el face plate mostrará la posición del punto en correspondiente closet de telecomunicaciones, así también deberá identificar el tipo de aplicación que usará dicho punto.

f) Los Patch cord deberán etiquetarse en los extremos en forma secuencial indiferente de su posición en el panel o aplicación con la leyenda que indique la secuencia del Patch Cord.

g) El oferente puede realizar recomendaciones relacionadas con la nomenclatura para identificación de cables.

CERTIFICACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO.

El proveedor deberá certificar todos los puntos de datos (canal completo) en categoría 6A (horizontal y vertical) utilizando probadores de campo adecuados y calibrados. Todo el cableado instalado deberá certificarse, los parámetros mínimos deberán ser: longitud, atenuación, next, psnext, psfelxt returns loss y delay skew los cuales deberán estar de acuerdo a los términos de referencia y el equipo a utilizar en la certificación debe ser de antigüedad no mayor a 3 años.

DOCUMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN

El oferente ganador (proveedor) deberá entregar al finalizar la instalación y certificación del Sistema de Cableado Estructurado la siguiente documentación:

a) Informe de certificación del cableado estructurado, tanto para el sistema de cableado estructurado horizontal (F/UTP Cat 6A) como para el cableado estructurado vertical (fibra óptica y F/UTP Cat 6A), emitidos por un equipo certificador especializado.

b) Detalles del sistema de identificación y etiquetado.

c) Documentos de certificación de los materiales y equipos de los fabricantes.

PLAZOS DE ENTREGA

El plazo del contrato será de 30 días calendarios contados a partir de la firma del contrato. Este plazo incluye el suministro, instalación  del cableado estructurado hasta que la solución funcione correctamente.

El inicio del servicio será confirmado mediante comunicación escrita dirigida al CONTRATISTA, efectuada por el Administrador de contrato  de la Coordinación Zonal 3 - INEC.

Con el fin de que el CONTRATISTA no sufra retrasos en su plazo de ejecución deberá considerar que la Coordinación Zonal 3 - INEC detendrá todo trabajo cuando:
· No cuente con los permisos de trabajo (acceso al edificio) correctamente aprobados y firmados.

· Falta de implementos de seguridad (ropa de trabajo, guantes, etc.).

· Por cambio de personal especializado el cual fue indicado en su propuesta técnica por el Contratista, sin conocimiento ni autorización de la  Coordinación Zonal 3 - INEC.

· Falta de limpieza del área (durante los trabajos realizados).

· Cuando los materiales, equipos y accesorios son instalados antes de ser aprobados por la supervisión y cuando los trabajos son mal ejecutados, la Coordinación Zonal 3 - INEC (Administrador de Contrato), en este caso coordina con el contratista el retiro de dicho material y la subsanación de los trabajos sin costo alguno, cualquier gasto adicional que se genere por este motivo, será por cuenta del CONTRATISTA. Igual proceso se seguirá si a criterio de la supervisión del servicio, los trabajos y materiales no cumplen con lo indicado en las especificaciones técnicas.
GARANTIA Y CERTIFICACIÓN
La garantía que deberá presentar el oferente adjudicado debe ser emitida por el fabricante de la solución de cableado estructurado por un tiempo no menor a 5 años, en la que se especifique una garantía de fabricación de los componentes o garantía extendida.
La garantía deberá contemplar el cambio de componentes incluyendo el servicio ante incumplimiento por falla de origen de los componentes, por falla de los parámetros de performance solicitados y por falla de las aplicaciones garantizadas. Estos cambios se realizarán a solicitud de la Entidad y con la comprobación del oferente o fabricante del producto.
Se debe incluir junto con la garantía la relación de aplicaciones soportadas por el fabricante para la solución de cableado estructurado CATEGORÍA 6A ofertado según los requerimientos, la cual debe cubrir hasta 10 Gigabit Ethernet en cobre.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Del Oferente
Los oferentes que deseen participar en el presente proceso de contratación, deben ser personas naturales o personas jurídicas debidamente constituidas, que no estén comprendidas en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, y que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Se encuentren inscritas en el Registro Único de Proveedores.

b) Haber realizado por lo menos 1 contrato igual o superior al del presente proceso. Estos se deberán acreditar con copia simple de los contratos y/o conformidades de servicio y/o facturas canceladas.

c) Presentar y sustentar documentadamente la experiencia y capacidad de su Equipo de Trabajo, por medio de 3 certificados. 
d) El oferente debe contar con al menos 3 años de experiencia en el territorio ecuatoriano.
REQUISITOS DE PERSONAL 
El oferente presentará en su propuesta la organización de su equipo de trabajo para la ejecución del servicio. Esta organización deberá estar conformada por un equipo de especialistas que faciliten la gestión, instalación, configuración y puesta en marcha de la solución requerida. El equipo de trabajo deberá estar conformado como mínimo por:
· Ingeniero responsable de supervisar la implementación de la solución, con estudios acreditados (presentar el Título, Colegiatura y Condición de Habilitación), con un mínimo de tres (03) certificados. Para este efecto deberá acreditarlo mediante las respectivas constancias de trabajo y/o certificados.

· Un especialista en Redes y Cableado Estructurado: Diseño, configuración y pruebas.

· Por lo menos  (01) técnicos, los mismos que deberán contar con certificados de instaladores, a fin de garantizar la correcta instalación de los productos ofertados. Presentar certificados de trabajo de los técnicos

· Los puestos mencionados no son limitativos y el Oferente podrá incluir puestos adicionales así como una cantidad distinta para los puestos requeridos.

· El oferente deberá presentar por lo menos 1 técnico certificado en la instalación de UPS de una marca reconocida que se encuentre en el mercado por lo menos 5 años 

· Ingeniero o tecnólogo eléctrico, que posea una licencia de riesgos eléctricos.
· Presentar por lo menos 3 certificados emitidos por entidades públicas que abalen la experiencia de los técnicos.
SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD
El trabajo será supervisado en sus diferentes etapas por el personal asignado para dicha labor de parte de la  Coordinación Zonal 3 - INEC el mismo que, posterior a  las respectivas revisiones firmara un documento de satisfacción o conformidad del trabajo, del cual una copia de este documento será entregado  al oferente.

FORMA DE PAGO
El pago correspondiente del servicio de implementación del cableado objeto del contrato  se realizarán de la siguiente forma: se otorgará un anticipo del 40% después de 4 días hábiles de suscrito el contrato y previo a la entrega de la garantía de Buen Uso del Anticipo y el 60% restante contra entrega total del servicio, previa la suscripción del Acta de Entrega - Recepción definitiva a entera satisfacción del servicio contratado por parte de la Coordinación Zonal 3 - INEC y presentación de la factura correspondiente.
SECCION III

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO
3.1
Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente: 
	Concepto
	Día
	Hora

	Fecha de publicación del proceso en el Portal
	02/10/2014
	16h30

	Fecha límite para efectuar preguntas
	03/10/2014
	16h30

	Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones
	06/10/2014
	16h30

	Fecha límite recepción oferta técnica
	08/10/2014
	16h30

	Fecha límite calificación técnica de participantes
	16/10/2014
	16h30

	Fecha inicio de puja
	17/10/2014
	16h00

	Fecha final de puja
	17/10/2014
	16h30

	Fecha estimada de adjudicación
	20/10/2014
	16h30


El término para la convalidación de errores será de dos días, de acuerdo al siguiente cronograma 

	Concepto
	Día
	Hora

	Fecha límite para solicitar convalidación de errores
	13/10/2014
	16h30

	Fecha límite para convalidación errores
	15/10/2014
	16h30

	Fecha estimada de adjudicación
	20/10/2014
	16h30


3.2
Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta 60 días. En caso de que no se señale una fecha estará vigente hasta la celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP.
3.3
Precio de la Oferta:
El precio de la oferta se formulará a través de la herramienta del Portal Institucional del SERCOP y no será visible para la entidad contratante ni los oferentes interesados hasta cuando el SERCOP haya habilitado al oferente para subir la oferta económica inicial.

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad.  Cualquier omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.

La entidad contratante requiere la IMPLEMENTACIÓN DEL  CABLEADO ESTRUCTURADO INTEGRADO CAT6A PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS/ VOZ IP/ SISTEMA ELÉCTRICO REGULADO Y NORMAL, PARA LOS PROYECTOS ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA ESTADISTICA 2010 Y  OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA Y ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS que cumpla con todas las especificaciones y características establecidas en los pliegos, a fin de que la entrega se realice a plena satisfacción de la entidad contratante.

El precio incluye el transporte hasta el sitio de entrega  en la  Coordinación Zonal 3 - INEC, ubicada en el edificio Del Salto JR en la ciudad de Ambato, calles Vicente Rocafuerte y Joaquín Lalama.
3.4
Forma de presentar la oferta: La oferta se presentará en un sobre único en la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios de la Coordinación Zonal 3 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, ubicada en el quinto piso del Edificio del Salto JR, en la ciudad de Ambato Calles Vicente Rocafuerte y Joaquin Lalama, hasta la fecha y hora indicadas en la convocatoria.
La oferta se podrá presentar a través del Portal Institucional completando el formulario electrónico, o bien en forma física. Para este segundo caso, se presentará en un sobre que contenga la siguiente ilustración:

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

“CÓDIGO DEL PROCESO: SIE‑INEC‑CZ3‑09‑2014”

SOBRE  ÚNICO

Señor Ingeniero 


Carlos Omar Fuentes Cárdenas

COORDINADOR ZONAL 

 COORDINACION ZONAL 3 -INEC 

Presente

PRESENTADA POR: ____________________________________
No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción.

La Coordinación Zonal 3 - INEC  recibirá las ofertas técnicas, conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción.

No se exigirá a los oferentes la entrega de documentos que previamente hayan sido entregados para efectos de habilitarse en el Registro Único de Proveedores. Tampoco se exigirá que la documentación presentada por los oferentes sea notariada. Únicamente el oferente adjudicatario deberá cumplir con la entrega notariada de documentos para la suscripción del contrato, de ser el caso. 
3.5 
Plazo de Ejecución: El plazo de entrega de los bienes es de 30 días calendario, contado a partir de la suscripción del contrato.
3.6 
Forma de Pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el número 6 de la Convocatoria.

3.6.1 
Anticipo.- Se otorgará un anticipo del 40% después de 4 días hábiles de suscrito el contrato y previo a la entrega de la garantía de Buen uso del anticipo
SECCIÓN IV

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TECNICAS
4.1 Evaluación de la oferta: Para la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos se estará a la metodología  “cumple o no cumple”.

4.1.1 Integridad de la oferta: La integridad de la oferta técnica se evaluará considerando la presentación de los Formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego, de acuerdo con el siguiente detalle:

I. Formulario de la Oferta:

1.1 Presentación y compromiso;

1.2 Datos generales del oferente;

1.3 Identificación de socios, accionistas, partícipes mayoritarios del oferente en caso de ser persona jurídica;

1.4 Situación Financiera

1.5 Componente de los bienes y servicios ofertados;

1.6 Oferta Económica Inicial
1.7 Experiencia del Oferente (detalle en caso de ser específico) (Soporte técnico en caso de haber sido exigido) 

1.8 Personal técnico mínimo requerido

1.9 Equipo mínimo requerido (En caso que la entidad contratante requiera para la prestación de servicio)

1.10  Valor agregado ecuatoriano de la oferta

1.11 Cálculo del porcentaje de valor agregado ecuatoriano de los bienes o 

1.11 servicios, respecto del costo de producción

II. Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)

4.1.2 Equipo mínimo:

a. El listado del equipo mínimo detallado por la Coordinación Zonal 3 – INEC en el pliego, deberá ser definido en función de su tipología (sin determinación de marcas) y utilizando especificaciones técnicas no direccionadas; no se fijarán condiciones que carezcan de soporte legal o que resultaren excesivas para el tipo de objeto a ejecutar.

b. Se considerará exclusivamente el equipo necesario para que el oferente cumpla con las condiciones establecidas en la adquisición o, preste el servicio, y en consecuencia, si fuere del caso, se deberá fundamentar debidamente la necesidad de contar con equipamientos especiales.

c. En todos los casos, se evaluará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado, y no su propiedad. En esta lógica, bajo ningún concepto se considerará como criterio de admisibilidad de las ofertas o como parámetro de calificación, el establecimiento de porcentaje alguno de equipo mínimo de propiedad del oferente. La propiedad del equipo no será condición a calificar ni tampoco se construirán parámetros en función de esa condición.

d. De ser el caso, se presentará las matrículas del equipo propuesto por parte de los oferentes, sea que el equipo sea de su propiedad, se ofrezca bajo arriendo o compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o en general de cualquier forma de disponibilidad.

4.1.3 Personal técnico mínimo:
El oferente presentará en su propuesta la organización de su equipo de trabajo para la ejecución del servicio. Esta organización deberá estar conformada por un equipo de especialistas que faciliten la gestión, instalación, configuración y puesta en marcha de la solución requerida. El equipo de trabajo deberá estar conformado como mínimo por:

· Ingeniero responsable de supervisar la implementación de la solución, con estudios acreditados (presentar el Título, Colegiatura y Condición de Habilitación), con un mínimo de tres (03) certificados. Para este efecto deberá acreditarlo mediante las respectivas constancias de trabajo y/o certificados.

· Un especialista en Redes y Cableado Estructurado: Diseño, configuración y pruebas.

· Por lo menos  (01) técnicos, los mismos que deberán contar con certificados de instaladores, a fin de garantizar la correcta instalación de los productos ofertados. Presentar certificados de trabajo de los técnicos.
· Los puestos mencionados no son limitativos y el Oferente podrá incluir puestos adicionales así como una cantidad distinta para los puestos requeridos.

· El oferente deberá presentar por lo menos 1 técnico certificado en la instalación de UPS de una marca reconocida que se encuentre en el mercado por lo menos 5 años.
· Ingeniero o tecnólogo eléctrico, que posea una licencia de riesgos eléctricos.
· Presentar y sustentar documentadamente la experiencia y capacidad de su Equipo de Trabajo, por medio de por lo menos 3 certificados. 
4.1.4 Experiencia general mínima:

a. La entidad contratante definirá con precisión cuál es la experiencia mínima que deberá acreditar el oferente, ya sea en número o dimensión de proyectos similares, o montos contractuales; se definirá exactamente qué tipo de contratos ejecutados se aceptarán como experiencia general y cuales como experiencia específica; así como el instrumento por el que se la demostrará.

b. La experiencia específica mínima deberá estar directamente relacionada con el objeto de la contratación.

c. Para la determinación del cumplimiento de la experiencia general mínima se estará también a las reglas de participación expedidas por el SERCOP para los procedimientos de contratación.
El oferente deberá acreditar su experiencia a través de:

· Haber realizado por lo menos 1 contrato igual o superior al del presente proceso  Estos se deberán acreditar con copia simple de los contratos y/o conformidades de servicio y/o facturas canceladas.
· Demostrar una experiencia mínima de 3 años en la prestación de este servicio en el sector público y/o privado.
· Listado de las empresas en las cuales ha prestado los servicios, incluir el nombre del contacto, número telefónico, valor del contrato y plazo.
4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico:
a. De utilizarse, la Entidad Contratante deberá definir cuál es la experiencia que cada uno de los miembros del personal técnico mínimo deberá acreditar como mínimo, ya sea en años, número o monto de proyectos en los que haya participado.

b. Se reconocerá la experiencia adquirida en relación de dependencia, si el certificado emitido por el contratista o el representante legal de la Entidad Contratante demuestra su participación efectiva, como empleado privado o servidor público, en la ejecución de determinado objeto contractual.

c. Para cada caso ha de establecerse el instrumento o medio por el que se comprobará la experiencia adquirida.

· El personal técnico deberá  acreditar su experiencia  en implementación, mantenimiento, de servicios en redes a través de 3 certificados de trabajo.
4.1.6 Especificaciones técnicas o Términos de referencia:

La entidad contratante deberá verificar que cada oferente en la oferta que ha presentado, dé cumplimiento expreso y puntual a las especificaciones técnicas de los bienes que se pretende adquirir o, términos de referencia para los servicios que se pretende contratar, de conformidad con lo detallado en el numeral 2.3 del pliego.
4.1.7 Patrimonio (Aplicable a personas jurídicas): 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos  verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la relación que se determine con respecto del presupuesto referencial conforme las regulaciones expedidas por el SERCOP.

4.1.8 Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano Mínimo:

La entidad contratante deberá verificar si alguno o algunos o todos los oferentes cumplen con el porcentaje  mínimo sectorial ecuatoriano, determinado por el SERCOP. Sólo él o los participantes que cumplen con el porcentaje mínimo sectorial ecuatoriano continuarán en el procedimiento.

Únicamente cuando en los procedimientos de contratación no hubiere oferta u ofertas de bienes y/o servicios considerados de origen ecuatoriano, el INEC, continuará el procedimiento con las ofertas de origen extranjero. 

Para la presentación de la oferta el Proveedor debe tomar en consideración lo establecido en la Resolución No. RE-INCOP-2013-000096 de 26 de julio de 2013, mediante la cual se establece la metodología para la determinación del Valor Agregado Ecuatoriano-VAE, así como los documentos que deberán presentar en el caso de ser adjudicados para la verificación del cumplimiento del VAE ofertado.  Los porcentajes del VAE que se debe cumplir conforme lo determinado en Resolución INCOP No.  RE-2013-0000089 de 28 de junio de 2013 (Bienes: 40%; Servicios: 60%).

4.1.9 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta:
	Parámetro
	Cumple
	No Cumple
	Observaciones

	Integridad de la Oferta
	
	
	

	Equipo mínimo
	
	
	

	Personal técnico mínimo
	
	
	

	Experiencia general mínima
	
	
	

	Experiencia específica mínima
	
	
	

	Experiencia mínima del personal técnico
	
	
	

	Especificaciones técnicas  / Términos de referencia
	
	
	

	Patrimonio (Personas Jurídicas) *
	
	
	

	Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano Mínimo (VAE)
	
	
	

	Otro(s) parámetro(s) resuelto por la entidad contratante
	
	
	


*El patrimonio del oferente, como parámetro de evaluación, se aplicará siempre que el presupuesto referencial sea igual o superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el presupuesto inicial del estado del correspondiente.

Únicamente aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos requeridos por la (entidad contratante), se habilitarán a fin de que los oferentes envíen sus ofertas a través del portal institucional del SERCOP para participar en la puja.

La Coordinación Zonal 3 -INEC, para la calificación de la oferta deberá tomar en consideración lo dispuesto en las Resoluciones INCOP Nos. RE-2013-000089; RE-INCOP-2013-000096; y, RE-SERCOP-2014-00003.

4.1.10 Información Financiera de Referencia:

Análisis de los Índices Financieros: Los oferentes deberán presentar conjuntamente con su oferta el Índice de Solvencia  el mismo que deberá ser mayor o igual 1,0; y el Índice de Endeudamiento que deberá ser menor a 1,5.

Los factores para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente y/o los balances presentados al órgano de control respectivo. 

Los índices financieros constituirán información de referencia respecto de los participantes en el procedimiento y en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación:

	Índice
	Indicador solicitado
	Observaciones

	Solvencia*
	Mayor o igual a 1,0
	

	Endeudamiento*
	Menor a 1,5
	


SECCIÓN V

PUJA
5.1 Oferta económica inicial: Los proveedores cuya oferta haya sido calificada y habilitada, deberán enviar la oferta económica inicial a través del Portal Institucional del SERCOP a fin de participar en la puja.
Las ofertas económicas iniciales presentadas a través del Portal Institucional del SERCOP, obligan al  oferente a cumplir las condiciones técnicas y económicas ofertadas en el caso de resultar adjudicado, aun cuando no participare en el acto de la puja.
El oferente deberá presentar en la oferta, el formulario -Oferta Económica Inicial- con los precios unitarios inicialmente propuestos de los bienes y servicios a suministrar, cuyo valor total será subido por el oferente al portal como oferta económica inicial, en caso de resultar habilitado. Concluida la puja o negociación, en caso de que el oferente resulte adjudicado, el valor resultante de la puja o negociación deberá adecuarse a lo previsto en el cuadro del formulario indicado, con los precios unitarios que justifican el monto final adjudicado, información que se trasladará al contrato.
5.2 Puja: En el día y hora señalados en la convocatoria, se realizará la puja hacia la baja a través del Portal Institucional del SERCOP, en la cual participarán únicamente los proveedores que hayan enviado su oferta económica inicial, a cuyas ofertas se aplicarán los márgenes de preferencia conforme el siguiente detalle, según corresponda.
Si la Subasta se realiza entre proveedores de bienes o servicios de origen ecuatoriano se establecerán los márgenes de preferencia con relación al tamaño del proveedor, de acuerdo con el siguiente cuadro:

	TIPO DE

PROVEEDOR
	MARGEN DE

PREFERENCIA

	Mediano
	(Grande) 5%

	MYPE
	(Mediano) 5%

(Grande) 10%


Estos márgenes de preferencia no son aplicables en el caso de que participen únicamente ofertas, que no se consideren de origen ecuatoriano.

El porcentaje de variación mínimo durante la puja será del uno por ciento (1%) de variación mínima de la puja.
5.3 Negociación: De existir una sola oferta calificada, o si una sola oferta resultare habilitada, o un solo oferente presentare su oferta económica inicial, se realizará una sesión de negociación de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 del RGLOSNCP.
SECCIÓN VI
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
6.1
Obligaciones del Contratista:

· Garantizar el cumplimiento de porcentaje Valor Agregado Ecuatoriano ofertado.

· Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo con los términos y condiciones del contrato.

· Incorporar en las actas de entrega recepción, sean parciales o definitivas, de la declaración del contratista respecto del cumplimiento del Valor Agregado Ecuatoriano propuesto y aceptado para los bienes y/o servicios entregados o prestados.  Para el caso de que el contratista no sea productor de los bienes contratados, como parte del proceso de entrega-recepción deberán adjuntar obligatoriamente las facturas de su adquisición. (Resolución No.  RE-INCOP-2013-000096) 

6.2 Obligaciones de la Contratante:

· Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo (15 días) contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

· Para el caso de servicios, de ser necesario, previo el trámite legal y administrativo respectivo, celebrar los contratos complementarios en un plazo cinco  días término contados a partir de la decisión de la máxima autoridad.

· Suscribir las actas de entrega recepción de los trabajos recibidos, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

II.  CONDICIONES GENERALES DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA  DE BIENES Y/O SERVICIOS

ÍNDICE
	SECCIÓN I

	DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
1.1
Participantes
1.2
Presentación y apertura de ofertas técnicas
1.3
Inhabilidades 
1.4
Obligaciones de los Oferentes 

1.5
Preguntas, Respuestas y Aclaraciones 
1.6
Modificación de los Pliegos 

1.7
Convalidación de errores de forma
1.8
Causas de Rechazo 
1.9
Adjudicación y notificación 
1.10
Garantías 
1.11
Cancelación del Procedimiento 
1.12
Declaratoria de Procedimiento Desierto 
1.13
Adjudicatario Fallido 

1.14
Suscripción del Contrato
1.15
Moneda de Cotización y Pago 
1.16
Reclamos 
1.17
Administración del Contrato
1.18
Oferta de origen ecuatoriano, metodología y VAE 
1.19
Autoinvitación
1.20
Inconsistencias, simulación y/o inexactitud de la información


	SECCIÓN II

	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
2.1.
Metodología de evaluación de las ofertas
2.2. 
Parámetros de evaluación

2.3
De la evaluación

2.4
Formulario para la elaboración de las ofertas


	SECCIÓN III

	FASE CONTRACTUAL
3.1   Ejecución del contrato:


II.  CONDICIONES GENERALES PARA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA
SECCIÓN I

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

1.1 Comisión Técnica: El presente procedimiento presupone la conformación obligatoria de una Comisión Técnica, integrada de acuerdo al artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP-, encargada del trámite del procedimiento en la fase precontractual. Esta comisión analizará las ofertas técnicas de bienes/servicios de origen ecuatoriano, incluso en el caso de haberse presentado una sola, considerando los parámetros de calificación establecidos en este pliego, y recomendará a la máxima autoridad de la entidad contratante la adjudicación o la declaratoria de procedimiento desierto.

Cuando no hubiere oferta u ofertas  consideradas de origen ecuatoriano, la entidad contratante continuará el procedimiento con las ofertas de bienes y/o servicios de origen extranjero.

En los procedimientos de Subasta Inversa cuyo presupuesto referencial sea igual o inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el monto del presupuesto inicial del estado, no se requerirá de la conformación de la Comisión Técnica referida en el primer inciso de este numeral.

1.2 Participantes: La convocatoria está dirigida a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios, que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores, RUP, que tengan su domicilio fiscal en el Ecuador, que oferten bienes/servicios normalizados y tengan interés en participar en este procedimiento.

Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, todos los miembros de la asociación deberán estar habilitados en el RUP al tiempo de presentar la oferta, y se designará un procurador común de entre ellos, que actuará a nombre de los comprometidos. El compromiso de asociación o consorcio deberá encontrarse suscrito en instrumento público, de acuerdo con la Resolución que el SERCOP emita para el efecto.
En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberán constituirse en asociación o consorcio y lo inscribirán en el RUP, previa la firma del contrato, dentro del término previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se declarará a los integrantes del compromiso de asociación o consorcio como adjudicatarios fallidos.

1.3 Presentación y apertura de ofertas: La oferta se podrá presentar de forma física o de forma electrónica. De ser física, se entregará en un sobre único en la Secretaría de la Comisión Técnica o cuando fuere el caso la máxima autoridad o su delegado; de presentarse en forma electrónica, se lo hará a través del Portal Institucional del SERCOP, y para el efecto y ser válida, deberá contar con la respectiva firma electrónica. La oferta, en cualquiera de las formas señaladas, deberá presentarse hasta la fecha y hora indicadas en la convocatoria. 

Si al analizar las ofertas presentadas, la entidad contratante determinare la existencia de uno o más errores de forma, reprogramará el cronograma del proceso en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados. Para tal fin otorgará a los oferentes entre dos y máximo cinco días hábiles a partir de la correspondiente notificación.

Para poder participar en el procedimiento, al momento de la presentación de la propuesta, los oferentes interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro Único de Proveedores.

Una hora más tarde de aquella fijada como límite para la presentación de las ofertas, se procederá a su apertura, hayan sido éstas presentadas de forma física y/o electrónica. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en el lugar, día y hora fijados en la convocatoria.

De la apertura, se levantará un acta que será suscrita por los integrantes de la Comisión Técnica, o cuando fuere del caso la máxima autoridad o su delegado, con la siguiente información, la cual obligatoriamente se subirá al Portal Institucional www.compraspublicas.gob.ec.
a) Nombre de los oferentes;

b) Plazo de ejecución propuesto por cada oferente;

c) Número de hojas de cada oferta;

1.4 Inhabilidades: No podrán participar en el procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, quienes incurran en las inhabilidades generales y especiales, contempladas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP; 110 y 111 del RGLOSNCP; y, en las Resoluciones emitidas por el SERCOP.
De verificarse con posterioridad que un oferente incurso en una inhabilidad general o especial hubiere suscrito el contrato, dará lugar a la terminación unilateral del contrato conforme el numeral 5 del artículo 94 de la LOSNCP. 
1.5 Obligaciones de los Oferentes: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente el pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en él. Su omisión o descuido al revisar los documentos no le relevará de cumplir lo señalado en su propuesta.
1.6
Preguntas, Respuestas y Aclaraciones: Todo interesado en presentar propuestas en el procedimiento tiene facultad y derecho de, en el caso de detectar un error, omisión o inconsistencia en el pliego, o si necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, solicitar a la Comisión Técnica o a la máxima autoridad o su delegado de ser el caso, a través del Portal Institucional, la respuesta a su inquietud o consulta conforme a la convocatoria. La Entidad responderá las preguntas o realizará las aclaraciones que fueren necesarias a través del portal, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.  
1.7
Modificación de los Pliegos: La Comisión Técnica o la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado podrán emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones particulares de los pliegos, por propia iniciativa o a pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en el Portal Institucional del SERCOP, hasta el término máximo de responder preguntas.
La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podrá ajustar el cronograma de ejecución del procedimiento precontractual con la motivación respectiva.  Todo cambio será publicado en el Portal Institucional y podrá realizarse hasta la fecha límite de la etapa para contestar las preguntas y realizar aclaraciones así como en la etapa de calificación de participantes.
1.8
Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, los oferentes, en el término previsto en el cronograma contado a partir de la fecha de notificación podrán convalidarlos, previa petición de la entidad contratante, conforme a lo previsto en el artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP y en las resoluciones emitidas por el SERCOP.
1.9  Causas de Rechazo: Luego de evaluados los documentos de la oferta técnica, la Comisión Técnica o la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado rechazará una oferta por las siguientes causas:
1.9.1 Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios de este pliego.

1.9.2 Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después 
de la hora establecida para ello.
1.9.3 Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados, de acuerdo a lo señalado en las resoluciones emitidas por el SERCOP.
1.9.4 Si el contenido de cualquiera de los acápites de los formularios difiriere del previsto en el pliego, condicionándolo o modificándolo, de tal forma que se alteren las condiciones contempladas para la ejecución del contrato. De igual forma, si se condicionara la oferta con la presentación de cualquier documento o información.  
1.9.5 Si el oferente no hubiere atendido la petición de convalidación, en el término fijado para el efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del RGLOSNCP y en la resolución emitida por el SERCOP, siempre y cuando el error no convalidado constituya causal de rechazo.
1.9.6 Si al momento de la presentación de la propuesta, el oferente interesado no se encontrare habilitado en el Registro Único de Proveedores -RUP..
Una oferta será descalificada por la entidad contratante en cualquier momento del procedimiento si, de la revisión de los documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse inconsistencia, simulación o inexactitud de la información presentada. La entidad contratante podrá solicitar al oferente la documentación que estime pertinente y que ha sido referida en cualquier documento de la oferta, no relacionada con el objeto de la contratación, para validar la oferta presentada del procedimiento.
La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas.  No se aceptarán ofertas alternativas.
Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta.
1.10
Adjudicación y notificación: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, con base en el resultado de la evaluación de las ofertas técnicas y los posteriores resultados de la puja, adjudicará el contrato a la propuesta más conveniente para los intereses institucionales, conforme a los términos establecidos en el numeral 17 del artículo 6 de la LOSNCP, mediante resolución motivada y con sujeción al contenido de la Resolución emitida por el SERCOP para el efecto. La adjudicación será total.
La notificación de la adjudicación realizada en los términos antes referidos, se la realizará a través del Portal Institucional del SERCOP.
1.11
Garantías: En forma previa a la suscripción de los contratos derivados del presente procedimiento, se deberán presentar las garantías que fueren aplicables de acuerdo a lo previsto en los artículos 74, 75 y 76 de la LOSNCP, en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 73 ibídem.

1.11.1 La garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá por un valor igual al cinco (5%) del monto total del mismo en una de las formas establecidas en el artículo 73 de la LOSNCP, la que deberá ser presentada previo a la suscripción del contrato. No se exigirá esta garantía en el caso de adquisición de bienes muebles que se entreguen al momento de efectuarse el pago.  Tampoco se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea menor a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.

1.11.2 La garantía de buen uso del anticipo se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, la que deberá ser presentada previo la entrega del mismo.
El valor que por concepto de anticipo otorgará la entidad contratante al contratista, no podrá ser superior al setenta por ciento (70%) del monto adjudicado. El valor será depositado en una cuenta que el contratista aperture en un banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento.  El contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

El contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido. El Administrador del Contrato designado por la entidad contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de devengamiento del anticipo o ejecución contractual.
1.11.3
Cuando fuere del caso, las garantías técnicas de los bienes materia del contrato que deben ser entregadas por el contratista, cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 76 de la LOSNCP.  En caso contrario, el adjudicatario deberá entregar una de las garantías señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP por el valor total de los bienes. 
Los términos de la garantía técnica solicitada deberán observar lo establecido en las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública en lo que respecta a la aplicación de la vigencia tecnológica, en los casos pertinentes.

La entidad contratante no podrá exigir garantía adicional alguna a las previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Sin embargo, podrá requerir los seguros o condiciones de protección para las personas que presten sus servicios en la provisión, entrega y colocación de bienes y en cualquier tipo de prestación de servicios, que considere pertinentes. 
Las garantías se devolverán conforme lo previsto en el Artículo 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNCP.
1.12 Cancelación del Procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas técnicas, la máxima autoridad de la entidad contratante podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP.
1.13
Declaratoria de Procedimiento Desierto: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, hasta antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento, en los casos previstos en el artículo 33 de la LOSNCP, según corresponda.

Dicha declaratoria se realizará mediante resolución de la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, fundamentada en razones técnicas, económicas y/o jurídicas. Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su delegado podrá disponer su archivo o su reapertura.
1.14
Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado le declarará adjudicatario fallido conforme lo previsto en el artículo 35 de la LOSNCP​, y seguirá el procedimiento previsto en la LOSNCP y la Resolución emitida por el SERCOP para el efecto. Una vez que el SERCOP haya sido notificado con tal resolución, actualizará el Registro de Incumplimientos, suspendiendo del RUP al infractor y procederá de conformidad con lo prescrito en el artículo 98 de la LOSNCP.
Cuando la entidad contratante haya cumplido lo previsto en el párrafo precedente, llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, quien deberá cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta, en los términos que la presentara, hasta la suscripción del contrato, siempre que convenga a los intereses nacionales o institucionales. Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la entidad declarará desierto el procedimiento por oferta fallida, sin perjuicio de la declaración de fallido al segundo adjudicatario.

1.15
Suscripción del Contrato:  Dentro del término de 15 días, contado a partir de la fecha de notificación de la adjudicación, es decir, a partir de la fecha en la cual la entidad contratante haya publicado en el Portal Institucional del SERCOP la Resolución correspondiente, suscribirá el contrato que es parte integrante de este pliego, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 112 y 113 de  en su Reglamento General y lo publicará en el Portal Institucional . La entidad contratante realizará la publicación de la Resolución de adjudicación en el mismo día en que ésta haya sido suscrita.
1.16
Moneda de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.
1.17
Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta,  se deberá considerar lo establecido en los artículos 102 y 103 de la LOSNCP y el procedimiento correspondiente. 
1.18
Administración del Contrato: La entidad contratante designará de manera expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.  El administrador deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas.

 

El Administrador de este Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptación o no de los pedidos de prórroga que pudiera formular la CONTRATISTA.

El Administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo el período de vigencia del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como también deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato. Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el área financiera (Tesorería) de la entidad contratante a la que le corresponde el control y custodia de las garantías.
Respecto de su gestión reportará a la autoridad institucional señalada en el contrato, debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

Tendrá bajo su responsabilidad la aprobación y validación de los productos e informes que emita y/o presente la CONTRATISTA y suscribirá las actas que para tales efectos se elaboren.

1.19
Oferta de origen ecuatoriano, metodología y VAE: Es obligatoria, la aplicación del Valor Agregado Ecuatoriano como uno de los criterios de evaluación y adjudicación en todos los procedimientos de adquisición de bienes y/o prestación de servicios. 

El porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano es el valor mínimo a cumplir para definir si un bien y/o servicio es de origen ecuatoriano. 

La metodología a utilizar para la determinación del Valor Agregado Ecuatoriano de las ofertas en los procedimientos para la contratación de bienes y servicios, será la expedida por el SERCOP, que es parte de la resolución respectiva. 

Para que una oferta sea considerada como de origen ecuatoriano, el Valor de Agregado Ecuatoriano de ella, obtenido a partir de la aplicación de la metodología señalada en el párrafo precedente, deberá ser igual o superior al dispuesto en la resolución expedida por el SERCOP para el efecto. 

El valor agregado de una oferta se lo obtendrá a partir de la información que los proveedores suministrarán a través del formulario “Declaración de Agregado Ecuatoriano” que es parte de la resolución expedida para el efecto. 

Se presentará un formulario por cada tipo de bienes y servicios que fueran parte del proceso de contratación, según su tipología, y se utilizará la metodología señalada. 

Toda entidad contratante deberá, en forma obligatoria, incorporar en las actas de entrega-recepción, sean parciales o definitivas, la declaración del contratista respecto del cumplimiento del Valor Agregado Ecuatoriano propuesto y aceptado para los bienes y/o servicios entregados o prestados; y, para el caso de que el contratista no sea productor de los bienes contratados, como parte del proceso de entrega recepción, deberá adjuntar obligatoriamente las facturas de su adquisición.

1.20
Control ambiental: En los casos que sea necesario, el contratista deberá realizar todas las actividades necesarias para evitar impactos ambientales negativos, durante el período de ejecución contractual, cumpliendo con la normativa ambiental vigente

1.21
Autoinvitación: La autoinvitación, con excepción de los procedimientos de menor cuantía, es una opción del Portal Institucional que  podrá ser utilizada por cualquier oferente interesado en participar en el presente procedimiento, que no se hubiere registrado en el Código del Clasificador Central de Producto (CPC) correspondiente, para lo cual deberá proceder previamente a recategorizarse en el Portal Institucional del SERCOP.

1.22
Visitas al sitio de entrega/instalación de bienes: En el caso de que la entidad contratante considerare necesario el cumplimiento de una visita técnica al sitio donde se deberán entregar/instalar los bienes, éstas se podrán realizar en cualquier momento y hasta la fecha límite de entrega de ofertas. En ningún caso este requisito será obligatorio ni las condiciones de la visita podrán ser discriminatorias.

1.23
Inconsistencia, simulación y/o inexactitud de la información: En el caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, descalificará del procedimiento de contratación al proveedor, lo declarará adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda y, en último caso, previo al trámite de terminación unilateral, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

SECCIÓN II
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
2.1.
Metodología de evaluación de las ofertas: La evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 17 del artículo 6 de la LOSNCP. Se establecen de manera general para ello dos etapas: la primera, bajo metodología “Cumple / No Cumple”, en la que se analizan los documentos exigidos cuya presentación permite habilitar las propuestas (integridad de la oferta), y la verificación del cumplimiento de capacidades mínimas; y la segunda, en la que se evaluarán, mediante parámetros cuantitativos o valorados, las mayores capacidades de entre los oferentes que habiendo cumplido la etapa anterior, se encuentren aptos para esta calificación.  

En los procedimientos de Menor Cuantía y Subasta Inversa Electrónica no se cumplirá la etapa de evaluación valorada pues en el primer caso, de entre los participantes que, habiendo presentado su manifestación de interés, cumplieran con las capacidades mínimas, las especificaciones técnicas y el origen ecuatoriano del bien o servicio, se invitará a uno solo de ellos para presentar su oferta; mientras que en el segundo, se los habilitará para participar en la puja electrónica.

2.2. Parámetros de Evaluación: Las entidades contratantes deberán acoger los parámetros de evaluación previstos por el SERCOP, pudiendo escoger adicionalmente otros que respondan a la necesidad, naturaleza y objeto de cada procedimiento de contratación; los que serán analizados y evaluados al momento de la calificación de las ofertas.

La entidad contratante, bajo su responsabilidad, deberá asegurar que los parámetros de evaluación publicados en el Portal Institucional del SERCOP  sean los que realmente se utilizarán en el procedimiento.
2.3. De la evaluación:- Las capacidades requeridas a través de los parámetros de evaluación serán analizadas utilizando una única etapa de evaluación a través de la metodología “Cumple/No Cumple”.

Se estará a la metodología “Cumple / No Cumple” cuando el objetivo sea la determinación de cumplimiento de una condición o capacidad mínima por parte del oferente y que sea exigida por la entidad contratante (Requisitos mínimos). 

a. Primera Etapa: Integridad de las ofertas y verificación de requisitos mínimos.  

Metodología “Cumple/ No Cumple”-
a.1.- Integridad de las ofertas:-
Se revisará que las ofertas incluyan en el formulario de la oferta los documentos requeridos en las condiciones particulares del pliego conforme el siguiente detalle:

I. Formulario de la Oferta

II. Formulario de Compromiso de Asociación o Consorcio (De ser el caso)
El Formulario de Oferta contendrá los siguientes documentos, claramente descritos en las Condiciones Particulares de los Pliegos.

a.2. Verificación de requisitos mínimos y especificaciones técnicas: Evaluación de la oferta técnica (cumple / no cumple).- Los parámetros de calificación deberán estar definidos y dimensionados por la entidad contratante, no darán lugar a dudas, ni a interpretación o a la subjetividad del evaluador, se considerarán parámetros técnico-económicos con dimensionamiento de mínimos admisibles y de obligatorio cumplimiento. 

De acuerdo a la naturaleza del objeto de la contratación, la Entidad podrá acoger y considerar varios parámetros de entre los establecidos en el Portal Institucional del SERCOP o los sugeridos a manera de ejemplo: experiencia general, experiencia específica, experiencia personal técnico, etc.  El cumplimiento de los parámetros deberá ser absoluto, de manera afirmativa o negativa.  Solamente aquellas ofertas que cumplieran con todos los parámetros establecidos podrán habilitarse para la siguiente etapa del proceso.
En el caso que la entidad contratante considere necesario añadir un parámetro adicional éste deberá ser debidamente sustentado, relacionado con el objeto de la contratación y no contravenir la LOSNCP, su reglamento o las resoluciones emitidas por el SERCOP; deberá estar completamente definido, no será restrictivo ni discriminatorio y deberá establecer su indicador y el medio de comprobación.

Únicamente de aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, el oferente será habilitado para presentar su oferta económica inicial a fin de que pueda participar en la puja; las demás serán descalificadas.
2.4. Formulario para la elaboración de las ofertas: El oferente incluirá en su oferta la información que se establece en el Formulario Único de la Oferta. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a condición que la información sea la que se solicita y que se respeten los campos existentes en el formulario que contiene el presente pliego.
SECCIÓN III

FASE CONTRACTUAL

3.1
Ejecución del contrato:

3.1.1
Inicio, planificación y ejecución contractual: El contratista prestará los servicios o entregará los bienes dentro del plazo establecido en el contrato. Iniciada la ejecución del contrato y durante toda la vigencia del mismo, el contratista analizará conjuntamente con el administrador del contrato el cumplimiento del mismo, de acuerdo con el cronograma entregado por él en su oferta para el cumplimiento del contrato derivado del presente procedimiento de contratación. Por razones no imputables al contratista, la administración del contrato podrá reprogramar y actualizar el cronograma de ejecución contractual, por razones debidamente justificadas, de ser el caso.

Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control del  cumplimiento de la ejecución del contrato, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista.

3.1.2
Cumplimiento de especificaciones o términos de referencia: Todos los bienes a entregar deben cumplir en forma estricta con las especificaciones y términos de referencia requeridos respectivamente en el pliego y constantes en el contrato y dentro de las medidas y tolerancias establecidas y aprobados por la Entidad Contratante. En caso de que el contratista descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al administrador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva. 

En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el contratista no pudiere obtenerla directamente, éstas se solicitarán al administrador del contrato. La administración proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones adicionales, para realizar satisfactoriamente el proyecto.
3.1.3
Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen para le cabal cumplimiento del contrato, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la administración del contrato.

Los bienes a ser suministrados por el contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La administración podrá exigir, cuando así lo considere necesario, para aquellos bienes que requieran de un tratamiento o manejo especial, se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales. 

Los bienes almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, serán revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con las especificaciones.
3.1.4
Obligaciones del contratista: El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que le habiliten para el ejercicio de su actividad, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, y de ser necesario y lo disponga el administrador del contrato, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público y personal del contratista mismo, especialmente si las actividades afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. 

Los sueldos y salarios del contratista con los trabajadores se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. 

El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal.

Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.

El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.
El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.
3.1.5
Obligaciones de la contratante:

· Designar al administrador del contrato.

· Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los documentos del mismo, en forma ágil y oportuna.

· Dar solución a los problemas que se presenten en la ejecución del contrato, en forma oportuna. 

· Las demás, determinadas en el pliego precontractual.      
3.1.6
Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del contrato. En caso de retención indebida de los pagos al contratista se cumplirá el artículo 101 de la LOSNCP.
3.1.7
Administrador del Contrato.- El administrador del contrato es el supervisor designado por la máxima autoridad de la entidad contratante, o su delegado, responsable de la coordinación y seguimiento de la ejecución contractual.

Tendrá a su cargo además, la administración de las garantías de modo tal que asegure que éstas se encuentren vigentes, durante todo el período de vigencia del contrato; ya sea hasta el devengamiento total del anticipo entregado (de ser el caso), como hasta la recepción definitiva del objeto del contrato. Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el área financiera (Tesorería) de la entidad contratante a la que le corresponde el control y custodia de las garantías.
Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad institucional o ante la autoridad prevista en el contrato (área requirente), debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.
III.  FORMULARIOS

	SECCIÓN I
	FORMULARIO DE LA OFERTA
1.1  PRESENTACIÓN Y COMPROMISO
1.2  DATOS GENERALES DEL OFERENTE

1.3  NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIOS DE  PERSONAS JURÍDICAS OFERENTES.

1.4  COMPONENTES DE LOS BIENES O SERVICIOS OFERTADOS

1.5  OFERTA ECONÓMICA INICIAL

1.6  VALOR AGREGADO ECUATORIANO DE LA OFERTA:

1.7  CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE VALOR  AGREGADO ECUATORIANO DE CADA PRODUCTO  RESPECTO DE SU COSTO DE PRODUCCIÓN



	SECCIÓN II
	FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO



SECCIÓN I.  FORMULARIO DE OFERTA

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..
1.1
PRESENTACIÓN Y COMPROMISO
El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por la Coordinación Zonal 3 del Instituto nacional de estadística y Censos para la IMPLEMENTACIÓN DEL  CABLEADO ESTRUCTURADO INTEGRADO CAT6A PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS/ VOZ IP/ SISTEMA ELÉCTRICO REGULADO Y NORMAL, PARA LOS PROYECTOS ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA ESTADISTICA 2010 Y  OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA Y ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS, luego de examinar el pliego del presente procedimiento, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de ....... si es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación o consorcio) declara que:

1. El oferente es  proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y su Reglamento.

2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación.  En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este proceso de contratación.
4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos y materiales que se incorporarán, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización. 
5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con el pliego; suministrará todos los bienes ofertados, nuevos de fábrica, completos, listos para su uso inmediato, de conformidad con las características detalladas en esta oferta y las especificaciones técnicas solicitadas (bienes)/ prestará los servicios, de acuerdo con los pliegos, especificaciones técnicas, términos de referencia e instrucciones(servicios); en el plazo y por los precios indicados en el Formulario de Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.
6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la Entidad Contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual.
7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que anteceden, la Entidad Contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado. 

8. Declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada y a la que pueda tener acceso durante las visitas previas a la valoración de la oferta y en virtud del desarrollo y cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicatario, así como acepta que la inobservancia de lo manifestado dará lugar a que la Entidad Contratante ejerza las acciones legales civiles y penales correspondientes y en especial las determinadas en los artículos 200 y 201 del Código Penal vigente.
9. Conoce las condiciones dela contratación, ha estudiado las especificaciones técnicas, términos de referencia y demás información del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el proceso, y en  esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.
10. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para esta contratación son exactas y, por tanto no podrán variar por ningún concepto.

11.  De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar el suministro o prestar el servicio sobre la base de las cantidades, especificaciones, términos de referencia y condiciones, las mismas que declara conocer; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliación del plazo.
12. Conoce y acepta que la Entidad Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor.
13. Se somete a las disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General, de las resoluciones del SERCOP y demás normativa que le sea aplicable. 

14. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación, así como de las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, así como de toda la información que como proveedor consta en el portal, al tiempo que autoriza a la Entidad Contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se comprobare administrativamente por parte de las entidades contratantes que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, dicha falsedad ideológica será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda, previo el trámite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.

15. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.
16. Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y de los artículos 110 y 111 de su Reglamento General y demás normativa aplicable.

17. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:
a) Firmar el contrato dentro del término de 15 días desde la notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes. (Para el caso de Consorcio se tendrá un término no mayor de treinta días)
b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado, se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la LOSNCP.
(Si el oferente fuere extranjero, se añadirá un literal que dirá: d) Previamente a la firma del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el país conforme lo disponen el artículo 6 y la Sección XIII de la Ley de Compañías; y, a obtener el RUP). 
1.2
DATOS GENERALES DEL OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al representante legal, apoderado o procurador común, de ser el caso).

	Ciudad:
	

	Calle (principal)
	

	No:
	

	Calle (intersección):
	

	Teléfono(s):
	

	Correo electrónico
	

	Cédula de Ciudadanía (Pasaporte):
	

	R.U.C:
	


1.3
NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIOS 
DE PERSONAS JURÍDICAS OFERENTES.

A. DECLARACIÓN 
En mi calidad de representante legal de …….. (razón social) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionista o partícipes mayoritarios que detallo más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el RUP para participar en los procedimientos de contratación pública; 
2. Que la compañía a la que represento ……(el oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda a la realidad) está registrada en la BOLSA DE VALORES.

(En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá agregar un párrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud sus acciones se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores.)
3. Me comprometo a notificar a la Entidad Contratante la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo.(Esta declaración del representante legal solo será obligatoria y generará efectos jurídicos si la compañía o persona jurídica NO cotiza en bolsa)
4. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada esté domiciliado en un paraíso fiscal, la Entidad Contratante descalifique a mi representada inmediatamente.

5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la Entidad Contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, o a los órganos de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.   

6. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la Entidad Contratante: 

a . Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-;

b . Descalifique a mi representada como oferente; o, 

c . Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.  

Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.
B. NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES:

TIPO DE PERSONA JURÍDICA:
	Compañía Anónima
	[image: image1.jpg]

	Compañía de Responsabilidad Limitada
	

	Compañía Mixta
	

	Compañía en Nombre Colectivo
	

	Compañía en Comandita Simple
	

	Sociedad Civil
	

	Corporación
	

	Fundación
	

	Asociación o consorcio
	

	Otra
	


	Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s)


	Número de cédula de

identidad, ruc o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso
	Porcentaje de participación

en la estructura de propiedad

de la persona jurídica
	Domicilio

Fiscal

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s), para lo que se usará el siguiente formato:

	Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s)
	Número de cédula de identidad, ruc o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso
	Porcentaje de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica
	Domicilio

Fiscal

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Notas: 
1. Este formato 1.3 del Formulario de la oferta solo será llenado por personas jurídicas. (Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios que sean personas jurídicas, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP.)
2. La falta de presentación del formato por parte de la Persona Jurídica será causal de descalificación de la oferta.

3. Las personas naturales no están obligadas a presentar el Formato 1.3 del Formulario de la Oferta.
1.4
SITUACIÓN FINANCIERA

La situación financiera del oferente se demostrará con la presentación del formulario de declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al Servicio de Rentas Internas SRI.

El participante presentará la información requerida para la Coordinación Zonal 3 – INEC, para los índices financieros por ella solicitada, conforme el siguiente cuadro:

	Índice
	Indicador solicitado
	Indicador declarado por el oferente
	Observaciones

	Solvencia*
	
	
	

	Endeudamiento*
	
	
	

	Otro índice resuelto por la entidad contratante *
	
	
	


*Los índices son referenciales; la entidad contratante podrá escoger los señalados o aquel (aquellos) que considere pertinente(s).
1.5
COMPONENTES DE LOS BIENES OFERTADOS

El oferente deberá llenar la siguiente tabla de los componentes de los bienes, en la cual se deben incluir todos y cada uno de los rubros ofertados, que respondan a los requerimientos de la Coordinación Zonal 3 - INEC.

	Especificación Técnica - Términos de Referencia Requeridos
	Especificación Técnica  –Términos de Referencia Ofertados

	
	

	
	

	
	

	
	


1.6   OFERTA ECONÓMICA INICIAL

El oferente deberá presentar en la oferta, el presente formulario con los precios unitarios inicialmente propuestos de los bienes y servicios a suministrar, cuyo valor total será subido por el oferente al portal como oferta económica inicial, en caso de resultar habilitado. Concluida la puja o negociación, en caso de que el oferente resulte adjudicado, el valor resultante de la puja o negociación deberá adecuarse a lo previsto en el presente cuadro, con los precios unitarios que justifican el monto final adjudicado, información que se trasladará al contrato.
	Código

CPC
	Descripción del bien o servicio
	Unidad
	Cantidad
	Precio

Unitario
	Precio Total**

(Oferta Económica Inicial)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Oferta Económica Inicial
	US$


(Nota: Estos precios no incluyen IVA)
PRECIO INICIAL OFERTADO: US$ ______

** Nota: Tenga en cuenta que este valor, de la Oferta Económica Inicial, debe ser el mismo registrado en el formato 1.10 “Valor Agregado Ecuatoriano de la Oferta”, como ∑PTi.
1.7
EXPERIENCIA DEL OFERENTE

	Contratante
	Objeto del contrato (descripción de los bienes o servicios)
	Monto del Contrato
	Plazo contractual
	Fechas de ejecución
	Observaciones

	
	
	
	
	Inicio
	Terminación
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


1.8
PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO

La entidad contratante verificará la necesidad de incluir o no este formato en el procedimiento de contratación.

	No.
	Cargo / Función
	Experiencia en trabajos similares
	Observaciones

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.9
EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO

La entidad contratante verificará la necesidad de incluir o no este formato en el procedimiento de contratación.

	Detalle del equipo
	Año de fabricación
	Ubicación actual
	Propietario actual
	Matrícula

No. *
	Observaciones



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


* La columna con la información de matrícula, deberá ser completada por el oferente exclusivamente tratándose de vehículos y equipo caminero.
1.10
VALOR AGREGADO ECUATORIANO DE LA OFERTA:

	Ítem
	CPC
	Descripción
	Cantidad
	Unidad
	Precio unitario
	Precio total
	Peso relativo  (%) (PTi/∑Pti)
	A*    (USD)
	A*    (%)
	B*    (USD)
	B*    (%)
	C*    (USD)
	C*    (%)
	D*     (USD)
	D*     (%)
	E*     (USD)
	E*     (%)
	∑A:E*   (%)  
	VAEO

	1
	 
	 
	C1
	 
	PU1
	PT1
	PR1
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	VAE1
	PR1 x VAE1

	2
	 
	 
	C2
	 
	PU2
	PT2
	PR2
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	VAE2
	PR1 x VAE2

	----
	 
	 
	----
	 
	----
	----
	----
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	----
	----

	----
	 
	 
	----
	 
	----
	----
	----
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	----
	----

	----
	 
	 
	----
	 
	----
	----
	----
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	----
	----

	----
	 
	 
	----
	 
	----
	----
	----
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	----
	----

	----
	 
	 
	----
	 
	----
	----
	----
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	----
	----

	----
	 
	 
	----
	 
	----
	----
	----
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	----
	----

	n
	 
	 
	Cn
	 
	PUn
	PTn
	PRn
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	VAEn
	PRn x VAEn

	TOTAL
	∑ PTi
	∑ = 100%
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	∑ (PRi x VAEi)


*Nota: 

1. Los valores en dólares de los elementos del Valor Agregado Ecuatoriano de cada Ítem (A, B, C, D, E)  se tomarán del formato 1.11.
2. Tomar en cuenta las instrucciones señaladas en el formato 1.11.

3. La información del formato 1.10 sirve para completar el formato electrónico de la oferta, en el Portal Institucional del SERCOP, para el cálculo del porcentaje del Valor Agregado Ecuatoriano de la Oferta sobre el cual se determina la condición de origen ecuatoriana o extranjera que esta acredita. 

4. En consecuencia no deberá olvidarse de subir a la herramienta informática del portal institucional del SERCOP los valores de precio para las casillas (A, B, C, D y E).

5. En los procedimientos de menor cuantía, cotización y licitación, la oferta económica se obtendrá a partir del precio total del formato 1.10 y se cargará automáticamente.  Por tanto en estos procedimientos el proveedor, genera la oferta económica a partir de la información registrada en el formato 1.10.  Únicamente en los procedimientos de Subasta Inversa Electrónica el proveedor deberá subir el valor de su oferta económica, el que deberá ser exactamente igual al calculado por el formulario electrónico de la herramienta.

6. En la herramienta informática la columna “Precio referencial”, es llenada automáticamente por el sistema.
1.11
CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE VALOR  AGREGADO ECUATORIANO  
RESPECTO DEL COSTO DE PRODUCCIÓN
(Se presentará este formato por cada uno de los tipos de bien o servicio que son parte de la oferta)
	Descripción
	ELEMENTOS DE COSTO DE PRODUCCIÓN DEL BIEN O DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

	CPC
	Código CPC del producto

	Descripción 
	Descripción del producto (bien o Servicio) 

	Cantidad
	Cantidad solicitada por la entidad

	Unidad
	Unidad de medida del producto (Bien o Servicio)


	ELEMENTO
	DESCRIPCION
	COSTO DE PRODUCCIÓN
	PORCENTAJE

	a
	% del valor de materia prima, materiales e insumos de origen ecuatoriano de aplicación directa al bien o servicio.
	A
	(A/PT*) x 100

	b
	% del valor de mano de obra utilizada en el país para la fabricación del bien o prestación del servicio.
	B
	(B/PT*) x 100

	c
	% del valor de la tecnología de origen nacional aplicada en la elaboración del bien o prestación del servicio: Gastos de investigación, desarrollo y  Propiedad Intelectual.
(El valor proporcional utilizado para este cálculo será el resultante de aplicar el valor de amortización anual directamente en el período de fabricación del bien o prestación del servicio desarrollado, objeto de la oferta, de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento)
	C
	(C/PT*) x 100

	d
	% del valor de servicios, incluidos los profesionales, prestados por personas naturales y jurídicas nacionales para la fabricación del bien o prestación del servicio.
	D
	(D/PT*) x 100

	e
	% del valor de depreciación de equipos instalados en las plantas industriales en Ecuador empleados para la fabricación del bien, o prestación del servicio, de acuerdo a los siguientes criterios:
- Para la fabricación de bienes o prestación de servicios, la depreciación no podrá ser realizada en un tiempo menor de diez (10) años para herramientas, maquinarias, equipos e instalación.

- El valor de depreciación utilizado para el cálculo será el valor histórico en libros.  En caso que no exista valor de depreciación, este concepto se lo realizará según avalúo de activos.

- El valor proporcional utilizado para este cálculo, será el resultante de aplicar el valor de depreciación anual obtenido de la maquinaria, equipos o instalaciones en el período realmente utilizado directamente en la fabricación del bien o prestación del servicio objeto de la oferta.
	E
	(E/PT*) x 100

	VALOR AGREGADO ECUATORIANO DEL PRODUCTO (%)
	 CT 
	 A:E (%)


Notas: 

1. CT* significa: Costo de producción del bien o de prestación del servicio.
2. Instrucciones que deberá observar el proveedor para llenar el formato 1.11, que se utiliza para calcular el Valor Agregado Ecuatoriano por cada ítem ofertado:

2.1 El proveedor utilizará el formato 1.11 por cada uno de los ítems ofertados.

2.2. En la columna costo el proveedor registrará los valores correspondientes al Costo de cada elemento (A, B, C, D, E) para la producción de cada uno de los ítems ofertados. 

2.3.  Para el cálculo porcentual de cada elemento del costo (A, B, C, D y E), se deberá considerar el Costo de cada elemento (A, B, C, D, E) para la producción  de cada uno de los ítems ofertados, conforme la fórmula constante en cada una de las casillas.

2.4. El costo de las casillas (A, B, C, D y E) del formato 1.11, se registrará en las casillas (A, B, C, D, y E) del formato 1.10 en la herramienta informática.

2.5 El proveedor al momento de enviar su oferta a través de la herramienta informática de Portal Institucional del SERCOP, deberá registrar los valores de costo registrados en las casillas A, B, C, D y E del formato 1.10, en el formato electrónico correspondiente, información que servirá para el cálculo automático que la herramienta informática realiza para determinar el Valor Agregado Ecuatoriano de la Oferta.

2.6 El proveedor deberá adjuntar a su oferta documental, que presenta ante la entidad contratante, todos los formatos 1.11 utilizados para el cálculo del VAE de cada ítem ofertado; así como el formato 1.10 que representa el Valor Agregado Ecuatoriano de la Oferta.
Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,
-------------------------------------------------------
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN (según el caso)*
(LUGAR Y FECHA)
*El formulario de la oferta que se compone por todos los formatos enumerados del 1.1 al 1.11 requiere una sola firma.

SECCIÓN II.  FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO
Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte, ……….. ………, debidamente representada por …………… ………….; y, por otra parte, ……… representada por …………… …………., todos debidamente registrados en el RUP.
Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociación o Consorcio para participar en el proceso licitatorio convocado por………………….., para………………….
En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformación de la asociación o consorcio, declaran bajo juramento que formalizarán el presente compromiso mediante la suscripción de la pertinente escritura pública y se habilitará al Consorcio constituido en el RUP, para dar cumplimiento a lo previsto en la Resolución emitida por el SERCOP, aplicable a este caso.

Los promitentes asociados o consorciados presentarán la información considerando los porcentajes de participación en relación a índices, calidades, condiciones, experiencia o cualquier otro indicador puntuable, conforme al siguiente detalle:

(Se deberá adjuntar cuadro con el detalle antes referido)
Atentamente,

Promitente Consorciado 1


Promitente Consorciado 2
RUC No.






RUC No.

Promitente Consorciado (n)
RUC No.

PROYECTO DE CONTRATO
	IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA


Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte La Coordinación Zonal 3 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, representada por la Ing. Nelly Villavicencio Olalla, en calidad de Directora Zonal Administrativa Subrogante, delegado del Señor Coordinador Zonal, a través de Resolución No. 035-CZ2C-NI-2014,  a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra (nombre del contratista o de ser el caso del representante legal, apoderado o procurador común a nombre de “persona jurídica”), a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:
Cláusula Primera.- ANTECEDENTES
1.1
De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la Implementación del  cableado estructurado integrado cat6a para la transmisión de datos/ voz ip/ sistema eléctrico regulado y normal, para los proyectos Actualización de la Información Cartográfica Estadística 2010 y  Optimización de los procesos de la Producción Estadística y Administrativa a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación, de la Coordinación Zonal 3 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.” 
1.2.
Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego de SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SIE‑INEC‑CZ3‑09‑2014 para la Implementación del  cableado estructurado integrado cat6a para la transmisión de datos/ voz ip/ sistema eléctrico regulado y normal, para los proyectos Actualización de la Información Cartográfica Estadística 2010 y  Optimización de los procesos de la Producción Estadística y Administrativa a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación, de la Coordinación Zonal 3 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.”

1.3
Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias No. 35.00.040.001.730402.1801.001.0000.0000 denominada “Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)”; 35.00.041.001.730402.1801.001.001.0000.0000 “Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)”;  conforme consta en las certificaciones presupuestarias: No. 20 emitida con Memorando Nro. INEC-DICEN RF-2014-0047-M de fecha de 23 de Enero de 2014  y Certificación Nro.106 emitida con Memorando Nro. INEC-DICEN RF-2014-0335-M  de fecha 23 de mayo de 2014.
1.4
Se realizó la respectiva convocatoria el 02 de Octubre de 2014, a través del Portal Institucional.
1.5
Luego del proceso correspondiente, (nombre) en su calidad  máxima autoridad de la Coordinación Zonal 3 del Instituto Nacional de estadística y Censos, mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año), adjudicó la (establecer objeto del contrato) al oferente (nombre del adjudicatario).
Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.1
Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: 
a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego CGP) incluyendo las especificaciones técnicas, o términos de referencia del objeto de la contratación.
b) Las Condiciones Generales de los Contratos de adquisición de bienes o prestación de servicios (CGC) publicados y vigentes a la fecha de la convocatoria en la página institucional del SERCOP.
c) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.
d) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA.
e) La resolución de adjudicación.
f) Las certificaciones de la Unidad de Gestión Financiera de la Coordinación zonal 3 Centro-INEC, que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
(Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato deberán protocolizarse conjuntamente con las condiciones particulares del contrato. No es necesario protocolizar las condiciones generales del contrato, ni la información relevante del procedimiento que ha sido publicada en el Portal Institucional.).
Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO 
3.01
El Contratista se obliga con la Coordinación Zonal 3 del Instituto Nacional de Estadística y Censos a proporcionar la “Implementación del  cableado estructurado integrado cat6a para la transmisión de datos/ voz ip/ sistema eléctrico regulado y normal, para los proyectos Actualización de la Información Cartográfica Estadística 2010 y  Optimización de los procesos de la Producción Estadística y Administrativa a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación, de la Coordinación Zonal 3 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.”

Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO
4.1
El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el de (cantidad exacta en números y letras) Dólares de los Estados Unidos de América, más IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA, valor que se desglosa como se indica a continuación:

· (Para bienes incluir tabla de cantidades y precios corregida de la oferta) (Para servicios incluir tabla del precio ofertado con su desglose).
4.2
Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 4.1.
Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO
El pago correspondiente del servicio de implementación del cableado objeto del contrato  se realizarán de la siguiente forma: se otorgará un anticipo del 40% después de 4 días hábiles de suscrito el contrato y previo a la entrega de la garantía de Buen Uso del Anticipo y el 60% restante contra entrega total del servicio, previa la suscripción del acta de entrega-recepción definitiva a entera satisfacción del servicio contratado por parte de la Coordinación Zonal 3 - INEC y presentación de la factura correspondiente.
Cláusula Sexta.- GARANTÍAS
6.01.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos Art. 73,75 y 76 de la LOSNCP, el Contratista está obligado a rendir la garantía de Buen uso del anticipo.

· Garantía del Anticipo: Debe de ser del 100% del anticipo.
Las garantías se devolverán conforme lo previsto en el artículo 77 de la LOSNCP.

6.02.- Ejecución de garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos:

La del anticipo:
a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato.

Cláusula Séptima.- PLAZO
7.1
El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 30 días calendario, contado a partir de la fecha de la suscripción del contrato, el cableado estructurado será entregado a entera satisfacción de la Coordinación Zonal 3 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, ubicada en la ciudad de Ambato en las calles  Vicente Rocafuerte y  Joaquín Lalama del edificio Del Salto JR.

Cláusula Octava.- MULTAS
8.1
Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del Contratista, se aplicará la multa del 1 por 1.000 del valor del contrato. 

Cláusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS
El valor de este contrato es fijo y no estará sujeto a reajuste por ningún concepto, caso contrario se deberá aplicar lo establecido en el artículo 141 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública). 
Cláusula Décima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:
10.1
LA CONTRATANTE designa a los Jefe de la Unidad de tecnologías de la Información y Comunicación, en calidad de administrador del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato.
10.2
LA CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.
Cláusula Undécima.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO
11.1
Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.
11.2
Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales:
a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;

b) Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA; 

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la provisión de bienes o prestación de servicios objeto del contrato es inferior a la declarada.

d) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 3.5 del formulario de la oferta - Presentación y compromiso;

e) El caso de que la Coordinación Zonal 3 del Instituto Nacional de Estadística y Censos  encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la Coordinación Zonal 3 del Instituto Nacional de Estadística y Censos  o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.
11.3
Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.
Cláusula Duodécima.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
12.1
Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas se someterán al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de El Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC. 
(En caso de que El Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC Coordinación Zonal 3  sea de derecho privado, la cláusula 13.1.- “Solución de Controversias dirá: Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas recurrirán ante la justicia ordinaria del domicilio de la Coordinación Zonal 3 del Instituto Nacional de Estadística y Censos”.
12.2
La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.
Cláusula Décima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES
13.1
Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la administración y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos. 
Cláusula Décima Cuarta.- DOMICILIO 
14.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Ambato.
14.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:
La CONTRATANTE: (dirección y teléfonos, correo electrónico). 
El CONTRATISTA:(dirección y teléfonos, correo electrónico).
Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.
Cláusula Décima Quinta.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES
15.1
Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de provisión de bienes y prestación de servicios, publicado en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo están suscribiendo. 
15.2.
Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

 Dado, en la ciudad de Ambato, a 
___________________________ 


_____________________________
LA CONTRATANTE 




EL CONTRATISTA

	V. CONDICIONES GENERALES  DEL CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA



	Nota: Las Condiciones Generales de los Contratos de provisión de bienes y/o prestación de servicios son de cumplimiento obligatorio para las entidades contratantes y los contratistas que celebren este tipo de contratos , provenientes de procedimientos sujetos a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, como “LICITACIÓN”, “COTIZACIÓN”, “MENOR CUANTÍA” Y “SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA”.


Cláusula Primera.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
1.1 Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:
a. Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal.

b. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.  

c. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

d. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”. 

1.2
Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien El Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC Coordinación Zonal 3 le adjudica el contrato.

b. “Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c. “Contratista”, es el oferente adjudicatario.

d. “Contratante” “Coordinación Zonal 3 del Instituto Nacional de Estadística y Censos”, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.

e. “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

f. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbica.

g. “Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al llamado a licitación / cotización / menor cuantía o subasta inversa electrónica.

h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la provisión de bienes o prestación de servicios.

i. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Segunda.- FORMA DE PAGO
Lo previsto en la cláusula quinta de las Condiciones Particulares del contrato, y además:

2.1
El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA aperture en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la CONTRATANTE verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. 

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución del  contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

2.2
La amortización del anticipo entregado en el caso de la prestación de servicios se realizará conforme lo establecido en el art 139 del Reglamento General de la LOSNCP.

2.3
Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción al precio convenido, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación del administrador del contrato.

2.4
De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

2.5
Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la prestación del servicio, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose el CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Tercera.- GARANTÍAS

3.1
Lo contemplado en la cláusula sexta de las condiciones particulares del contrato y la Ley.
3.2
Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos:

3.2.1
La de fiel cumplimiento del contrato:
a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA.

b) Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

3.2.2
La del anticipo:
c) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

d) En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato.

3.2.3
La técnica:
a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en el pliego y este contrato.

Cláusula Cuarta.- PRÓRROGAS DE PLAZO
4.1
La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos:

a) Cuando el CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho, siempre que este se haya producido por  motivos de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la Coordinación Zonal 3 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, o su delegado, previo informe del administrador del contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato para reanudarlo.

b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

c) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución del trabajo.

4.2
En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato.

Cláusula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
A más de las obligaciones señaladas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato, las siguientes:

5.1
El contratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas o los términos de referencia elaborados por la Coordinación Zonal 3 del Instituto Nacional de Estadística, y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad con los mismos, como causal para solicitar ampliación del plazo,  o contratos complementarios. La ampliación del plazo,  o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren aprobados por la administración. 

5.2
El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la Coordinación Zonal 3 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución del contrato,  así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos. 
Los delegados o responsables técnicos de la Coordinación Zonal 3 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, como el administrador del contrato, deberán tener el conocimiento suficiente de la ejecución del contrato, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante el tiempo de ejecución contractual, a facilitar a las personas designadas por la Coordinación Zonal 3 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución del contrato.

5.3
Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar el contrato conforme a las especificaciones técnicas o términos de referencia establecidos en el en el pliego, y cumplir con el porcentaje mínimo de valor agregado ecuatoriano ofertado.

5.4
El CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

5.5
El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución del contrato, ni con el personal de la subcontratista.

5.6
EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc. 

Cláusula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE
6.1
Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato.

Cláusula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS (Aplica únicamente para Servicios), 
7.1
Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios, de conformidad con lo establecido en los artículos 85 y 87 de la LOSNCP, y en el artículo 144 del RGLOSNCP.
Cláusula Octava.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO
(De acuerdo al artículo 81 de la LOSNCP, en los contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios, existirá solamente la recepción definitiva, sin perjuicio de que, de acuerdo a la naturaleza del contrato -si se estableciere que el contrato es de tracto sucesivo, es decir, si se conviene en recibir los bienes o el servicio por etapas o de manera sucesiva-, puedan efectuarse recepciones parciales).  

La recepción del [objeto de la contratación] se realizará a entera satisfacción de la CONTRATANTE, y será necesaria la suscripción de la respectiva Acta suscrita por el CONTRATISTA y los integrantes de la comisión designada por la CONTRATANTE, en los términos del artículo 124 del Reglamento General de la LOSNCP. La liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del reglamento mencionado, y formará parte del acta.

8.1
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del RGLOSNCP.

Cláusula Novena.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS
9.1
La CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias, conforme la legislación tributaria vigente.

La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

9.2
Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados en caso de que sea necesario. En dicho caso, el CONTRATISTA entregará a la CONTRATANTE hasta dos copias del contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del CONTRATISTA.

Cláusula Décima.- TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO
10.1
La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.

10.2
Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.
(Hasta aquí el texto de las condiciones generales de los contratos para la adquisición de bienes o contratación de servicios).

	NOTA: Las Condiciones Generales de los contratos de Subasta Inversa de bienes y/o servicios, no requieren firma por parte de los representantes de El Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC ni del contratista, puesto que están incorporadas como parte integrante del  Contrato, conforme la cláusula segunda “DOCUMENTOS DEL CONTRATO” de las condiciones particulares del contrato.


41

