

ANEXO A


LISTA Y ESPECIFICACION


DE


EQUIPOS Y MATERIALES
CAMARA DE TRANSFORMACION......……………………………………………………………..1 de 3

CANT.                DESCRIPCION

PARTIDA "A" TRANSFORMADORES
1U
Transformador trifásico, clase distribución, sumergido en aceite, autorefrigerado, tipo convencional, apropiado para instalación a la intemperie a 1640 msnm. Potencia nominal en régimen continuo: 160 KVA, con una temperatura ambiente de 30 C y un sobrecalentamiento de 65 C, medido por resistencia. Voltaje nominal primario: 13800 Voltios. Voltaje nominal secundario: 210/121 Voltios. Derivaciones en el lado primario: 4 x 2.5 % de la relación de transformación, para conmutación sin carga. Impedancia máxima en régimen continuo: 4 % sobre la base de sus KVA nominales. Frecuencia 60 Hz. Clase de aislamiento en el lado primario 24 KV BIL 125 KV. Clase de aislamiento en el lado secundario 1.2 KV BIL 30 KV. Grupo de conexión DY5. Deberá disponer como mínimo de válvula de drenaje, conector para la derivación a tierra del tanque, placa de características. 

1U
Transformador trifásico de 45 KVA de potencia nominal en régimen contínuo, de características similares al anterior. 

PARTIDA "B" EQUIPOS DE PROTECCION Y SECCIONAMIENTO
9U
Seccionador fusible unipolar, tipo abierto, adecuado para una tension de servicio de 15/27 KV. Capacidad nominal: 100 A.

3U
Tirafusible para alta tensión, cabeza fija, tipo K, 20 A nominales. 

3U
Tirafusible para alta tensión, cabeza fija, tipo K, 25 A nominales. 

3U
Tirafusible para alta tensión, cabeza fija, tipo K, 10 A nominales. 

9U
Base portafusible para baja tensión 500V ‑ 250 Amp. tipo NH.

6U
Cartucho fusible tipo NH de 160 Amp.‑ 500 V.

3U
Cartucho fusible tipo NH de 100 Amp.‑ 500 V.

1U
Manija universal para operación de cartuchos fusibles NH.

1*
Lote de material menudo

PARTIDA "D" AISLADORES PARA ALTA TENSION

36U
Aislador de porcelana procesado en húmedo, tipo suspensión, de alta resistencia mecánica y alta rigidez dieléctrica, esmaltado al fuego, con las partes metálicas galvanizadas por el proceso de inmersión en caliente, para una tensión nominal de 7.8 KV, en cadenas de 2 aisladores por fase, clase ANSI 52-3. Deberá satisfacer los requerimientos de las Normas ANSI C.29.5.

10U
Aislador de porcelana procesado en húmedo, tipo espiga (PIN) de alta resistencia mecánica y alta rigidez dieléctrica, esmaltado al fuego, con las partes metálicas galvanizadas por el proceso de inmersión en caliente, para una tensión nominal de 13.8 KV, en cadenas de 2 aisladores por fase.

PARTIDA "E" CONDUCTORES DESNUDOS
CAMARA DE TRANSFORMACION......……………………………………………………………..2 de 3

40M
Conductor desnudo cableado, cobre recocido suave, 7 hilos, calibre # 2 AWG. Adecuado para puesta a tierra.

20M
Conductor sólido, de cobre duro, No. 4 AWG, para conexión de equipos.

1u
Barra de cobre para neutros 500 A

3u
Grapa para derivación de línea en caliente, Al/Cu., 8 al 2/0 AWG.

3u
Conector ranuras paralelas, Al/Cu. No.6 a 2/0 AWG.

1*
Lote de material menudo

PARTIDA "F" CONDUCTORES AISLADOS Y ACCESORIOS
120M
Cable con polietileno reticulado, con cubierta de protección de neopreno o PVC, calibre No. 2 para una tensión nominal de 15 KV, apantallado.

3U
Terminal unipolar, tensión de servicio de 13.8 KV, instalación en exterior. Adecuado para cable con aislamiento de polietileno reticulado, calibre No. 2 AWG.

3u
Terminal unipolar, tensión de servicio de 13.8 KV, instalación en interior. Adecuado para cable con aislamiento de polietileno reticulado, calibre No. 2 AWG.

150m
Conductor de cobre unipolar, aislamiento de polietileno y funda exterior de PVC, aislado para 2KV, tipo TTU, No. 1/0 AWG.

150m
Conductor de cobre unipolar, aislamiento de polietileno y funda exterior de PVC, aislado para 2KV, tipo TTU, No. 2 AWG.

44u
Conector terminal plano talón para conductor de cobre No.4/0 AWG.

1*
Lote de material menudo

PARTIDA "H" ACCESORIOS PARA INSTALACION DE TIERRA
6u
Varilla Copperweld de 16mm de diámetro y 1.8m de longitud, con conector para conductor de cobre No. 2 AWG.

8u
Conector perno hendido # 2 ‑ 2/00.33 Kg Suelda Cu‑Al 45%

1*
Lote de material menudo

PARTIDA "I" POSTES 
7U
Poste de Hormigón centrifugado, 11.5 m de longitud 350 Kg de resistencia a la ruptura horizontal.

PARTIDA "J" HERRAJES GALVANIZADOS
1u
Estructura de hierro "L" de 60x60x6mm, 4m para soporte de seccionadores portafusibles.

1u
Estructura de hierro "L" de 70x70x6 mm, de 1.8 m de longitud, con apoyo. Para soporte de seccionadores y pararrayos.

CAMARA DE TRANSFORMACION......……………………………………………………………..3 de 3

13u
Estructura de hierro "L" de 70x70x6 mm, de 1.5 m de longitud, con apoyo. Para soporte de línea de AT.

10u
Estructura de hierro "L" de 70x70x6 mm, de 0.8 m de longitud, con apoyo. Para soporte de línea de A.T.

1u
Estructura de hierro "L" de 70x70x6mm, 3m para soporte de bases portafusibles de baja tensión.

5u
Perno "U" de 16 mm de diámetro, 180x140mm, completo, con tuercas y arandelas.

26u
Pie amigo 38 x 6 x 620 mm

26u
Perno máquina 50 mm x 13 mm diámetro.

5u
Abrazadera simple 3 pernos 38 x 6

4u
Abrazadera doble 4 pernos 38 x 6

8u
Rack de 3 vías para sujeción de cable AT a pared

3u
Rack de 6 vías para sujeción de cable AT a pared

1u
Tubo galvanizado para protección de cable, 75 mm de diámetro, 6 m de longitud

4u
Fleje de acero, para sujeción de tubo galvanizado a poste

1*
Lote de material menudo.

PARTIDA "L" MATERIALES MISCELANEOS
3u
Transformadores de corriente 500/5 para baja tensión.

3u
Transformadores de corriente 100/5 para baja tensión.

20u
Rollo de cinta Scotch # 23

20u
Rollo de cinta Scotch # 33

3u
Rollo de cinta amarilla Cambridge

5LB
Suelda Estaño Plomo 40‑60

12u
Pernos cadmiados 3/8"x1" 

9u
Manguitos de unión de 50 mm2.

54 u        
Ducto de cemento de 4 vías de 1 m de longitud. 

RGL/


