UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD SUR
MEMORANDO No. JM-432-UMSS

PARA:           DR. PABLO MANOSALVAS  

                       DIRECTOR  UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD SUR ( E ) 

DE:                JEFATURA DE MANTENIMIENTO

ASUNTO:     RESPUESTAS  A PREGUNTAS DE INVITACION 

                      No 027-UMSS DEL27 DE OCTUBRE DE 2008 

FECHA:
Quito,  30 de octubre del 2008

Contestación a preguntas realizadas por CORPORACION  ENYA sobre sistema de calentamiento de agua potable para la UMSS.

· En cuanto a las características del sistema de calentamiento de agua, en el numeral 1 de las Bases técnicas consta 2 (dos) calderos/generadores  de agua caliente con combustible de gas licuado de petróleo (GLP) y más datos sobre potencia, capacidad, etc.
· Son dos generadores de agua caliente para suministro sectorizado de acuerdo con la demanda,  para  distribución en  áreas hospitalarias, quirófanos, lavandería y otros.
· En cuanto a la demanda de agua caliente de acuerdo con las área de servicio es de 2.476 galones / hora, equivalente a 9.782 lit./hora 

El consumo máximo  de agua caliente es de de 4.686 litros/ hora 
En cuanto al volumen de agua, el consumo por cama y  por día es de 225 litros

equivalente a 55 galones, se deberá considerar para  140 camas.
· En cuanto a la temperatura del agua se ha previsto en 60º C  (140º F) en los 

      tanques de recirculación.

· La Unidad de Salud tiene los sistemas de redes de distribución de agua fría y 

Caliente, deberá considerarse las acometidas desde cada uno de los generadores para las redes  de abastecimiento seleccionadas para cada equipo.
· En cuanto al espacio disponible para la instalación de los dos sistemas de agua 

caliente se ha previsto en la terraza de la Institución, con espacio suficiente para conveniente distribución del liquido.( Inspección técnica necesaria)  
· El sistema de abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo ( GLP) comprende 

únicamente la línea de abastecimiento para la carga desde la planta baja hasta la central  de gas para el suministro a los calderos ( tuberías).
Con estos datos  espero queden solventadas las interrogantes de orden técnico.
Atentamente,

Arq. Eduardo Loza P.

JEFE DE MANTENIMIENTO
ELP/mt

