ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS  DOS  NUEVOS ASCENSORES Y UN MONTACARGAS DE DESECHOS Y ROPA CONTAMINADA.
ESPECIFICACIONES GENERALES DEL  ASCENSOR DE PASAJEROS.
EL HOSPITAL DEL NIÑO DR. FRANCISCO YCAZA BUSTAMANTE  requiere un ascensor de pasajeros de última generación, con prestaciones que den confort, tanto en nivel de ruido, vibración, ventilación, iluminación y comunicación;  y seguridad y rapidez en los movimientos de las partes automatizadas.

Control:  Se solicita que el ascensor de pasajeros tenga un control  lógico digital inteligente, que cubra las necesidades, demandas pico y mantenimiento.

Control de Velocidad:  El Control de la velocidad del ascensor se realiza por frecuencia variable para comandar la aceleración, desaceleración, frenado y nivelación con holguras menores a ± 3mm.  Este requisito permitirá el confort y la suavidad del viaje de piso a piso.

Norma de las Puertas:  Las puerta de la cabina y la de los pisos  deberán ser de apertura central y una  alta resistencia al fuego, no menor a 30 minutos a una temperatura de 600 grados centígrados.

Contrapeso:  Se necesita instalar un contrapeso, según las normas del país de origen del ascensor.

Seguridades en las puertas:  Se solicita que el ascensor posea sensores ópticos en las puertas para indicar la presencia de algún objeto atravesado en éstas.

Seguridades: Los sensores de seguridad del ascensor, tales como: fin de carrera en los extremos del ducto,  seguros de puertas de piso, seguros de puertas de cabina, sensor de sobrepeso, sensor de sobrevelocidad, etc. Deben seguir las normas del país de fabricación.

Sistema Paracaídas:  El ascensor estará dotado de un sistema de protección contra caídas, proveniente de daños en el freno, rotura de cables o daño de la estructura de la cabina, el cual deberá seguir las normas del país de origen.

Botoneras de Pisos:  Se requiere un señalizador de piso a través de un indicador digital de posición de la cabina y flechas direccionales que indican la dirección del viaje del ascensor.  Se requiere que el botón de llamada a piso, tenga iluminación de registro de llamada.

Señalización de Cabina:  Se requiere señalización en los pisos a través de un indicador digital de posición de la cabina y flechas direccionales que indican la dirección del viaje del ascensor.

Decoración de la cabina:  Se solicita que la cabina tenga  finos acabados, con iluminación de luz fluorescente, con pasamanos alrededor del interior de la cabina y espejo de fondo. Las paredes de la cabina serán de acero inoxidable cepillado.

Botoneras de Cabina:  Se requieren botones grandes, con iluminación, que indica registro de envío, de fácil localización y lectura.  Para personas no videntes se requiere impreso el sistema Braille en la botonera.  Se requiere  un señalizador de  piso a través de un indicador digital de posición de la cabina y flechas direccionales que indican la dirección del viaje del ascensor. 

Botones de Operación de la puerta:  Se solicitan dos botones que comanden la apertura de las puertas de la cabina, así como el cierre  de las mismas.

Botón de Emergencia:  En caso de emergencia, este botón acciona la comunicación telefónica directa con la central telefónica del Hospital.

Alarma de sobrecarga:  El ascensor contará con un sensor de sobrecarga, el cual contará con una alarma indicando el exceso pasajeros o de carga.  Mantendrá las puertas abiertas para evacuar el exceso y una vez restablecidas las condiciones normales de peso, funcionará normalmente el equipo.

Rescate de pasajeros atrapados por falla del suministro de energía eléctrica:  En caso de que existiera una falla en el suministro eléctrico general, el sistema de emergencia proveerá energía eléctrica a través de una línea conectada directamente a los ascensores, lo que garantiza que los pasajeros sean evacuados en el piso más próximo.   En caso de falla en el suministro eléctrico y falla del sistema eléctrico de emergencia del Hospital, se tendrá la opción de nivelar manualmente el ascensor para evacuar los pasajeros en el piso más cercano. 

Luz de emergencia de la cabina:   La cabina contará con iluminación de emergencia provista por una batería, la cual operará hasta que se conecte el sistema de emergencia, o regrese la energía eléctrica de la red.

Rescate de pasajeros atrapados por falla del ascensor: El control contará con un software que permita saber los daños y/o problemas en el control.  De existir pasajeros atrapados entre pisos, y el  daño no afecte la seguridad del ascensor y sus pasajeros, el ascensor viajará al piso más próximo  abrirá las puertas y se paralizará por la falla existente.
Normas de seguridad:   Los vendedores deberán seguir normas del país de origen del ascensor, las  cuales deberán ser certificadas por el INEN.   

Garantías técnicas: El oferente entregará un certificado indicando  la garantía de tres años por fallas de fabricación y garantía de 10 años de provisión de repuestos. 

Plano de Preinstalaciones e Instalaciones: El oferente confirmara los planos que se adjuntan y entregará un plano de Preinstalación  e Instalación  adjunto a la propuesta.
Capacitación:  El oferente otorgará capacitación operacional y de servicio técnico del equipo instalado y en funcionamiento, al personal técnico y responsable del manejo de la institución.
Manuales Técnicos:  El oferente entregará antes de la firma del acta entrega recepción:  Manual de operación, Manual de servicio, Diagrama eléctrico unifilar, Lista de partes Mecánicas y Eléctricas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ASCENSOR DE PASAJEROS

CAPACIDAD: 6 personas. (450 Kg.)

NUMERO DE PARADAS: 5 niveles.

RECORRIDO DE LA CABINA:   16.30m ( Ver plano adjunto )
VELOCIDAD MAXIMA:   1 m/s.  Controlado con frecuencia variable.

ENTRADAS:  5 entradas frontales. 

ALIMENTACION ELECTRICA: VOLTAJE  220 VAC,  3 fases,  60 Hz, Neutro y Tierra.

 POTENCIA: Se deja a criterio de la marca proveedora y de acuerdo a las normas internacionales.

UBICACIÓN DE LA SALA DE MÁQUINAS:   En el  quinto piso sobre el ducto existente del Ascensor de pasajeros No 1.  Ver plano adjunto.

CAPACIDAD DE ARRANQUES DEL MOTOR Y DEL CONTROL: 180 arranques por hora o más.

DIMENSIONES DE LAS PUERTA DE PISOS:   200 cm de alto X 80  cm de ancho como mínimo.

DIMENSIONES DEL DUCTO:  21,97 m  de largo X 1,59 m  de fondo X 2,39 m de ancho   (Ver plano adjunto)

PROFUNDIDAD DEL POZO:   1,42 m (Ver plano).

DIMENSIONES DE LA CABINA:   Se deja a criterio del contratista y de acuerdo a las normas internacionales, luego de una confirmación en el sitio, de las dimensiones del ducto.
MATERIAL DEL PISO DE LA CABINA:  Porcelanato.
MATERIAL DE LAS PAREDES DE LA CABINA:  Acero inoxidable  cepillado.

MATERIAL DE LAS PUERTAS DE CABINA:  Acero inoxidable  cepillado.

MATERIAL DE LAS PUERTAS DE PISO:   Acero inoxidable   cepillado.

ILUMINACIÓN INTERIOR DE LA CABINA:  la iluminación interior de la cabina se realizará con luz fluorescente a través de un tumbado de finos acabados y de acuerdo al modelo de ascensor propuesto.  La mencionada iluminación se accionará automáticamente, al detectarse la presencia de personas en el interior de la cabina.

VENTILACION:  Se accionará por sensores de presencia, y se encontrará temporizada de acuerdo a las necesidades del edificio. 

DESINSTALACION DEL ASCENSOR DE PASAJEROS No. 1  VOLTA
Fotografiar las instalaciones para memorias técnicas.

Desconexión del cableado eléctrico.

Desmontaje de tablero de control, control de nivelación de piso, botoneras, etc.

Desmontaje de partes mecánicas:   Contrapeso, cabina, cables de acero, poleas desviadoras, paracaídas, puertas de piso,  rieles.

Desmontaje del equipo tractor.

Trabajos de albañilería:   Desmontaje de las  cuatro bases de las puertas de piso, empotradas a la losa del edificio.

Embalaje en  fundas plásticas y luego en cajones de madera  con etiquetas.

Depositar el ascensor montacamillas embalado en el sitio indicado por la Administración.

TRABAJOS DE PREINSTALACION DEL ASCENSOR DE PASAJEROS.

Se requiere que el oferente realice las preinstalaciones necesarias para la instalación del Ascensor de pasajeros No. 1,  los acabados serán de igual calidad, dimensión, color y manteniendo el diseño  que tiene actualmente el Hospital.

Los trabajos de preinstalación son los siguientes:

Empotramiento de las Bases de las guías.

Empotramiento de las Bases metálicas de las puertas de piso.

Blanqueada de las paredes del ducto.

Limpieza del ducto.

Acometida Eléctrica nueva desde el panel principal a la sala de máquinas.

Conexión de la Acometida Eléctrica en el Sistema Eléctrico de Emergencia.

Empotramiento de las Botoneras, Letreros y Señalizadores.

Acabados de albañilería y resane.

Trabajos de albañilería para la cimentación del chasis del grupo tractor.

Limpieza y pintada de la Sala de Máquinas.

Traslado de escombros fuera de la Institución.
PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA EL ASCENSOR DE PASAJEROS.

	CONCEPTO
	         COSTO TOTAL
	

	Costo de Desinstalación
	$    2 500,00
	

	Costo de Preinstalación
	$    5 000,00
	

	Costo de Suministro de Ascensores
	$  34 000,00
	

	Costo de instalación
	$    2 500,00
	

	COSTO TOTAL   REFERENCIAL
	$  44 000,00
	


Estos costos referenciales incluyen: Mano de obra, dirección técnica, materiales, equipos y transporte.   Por ser una institución pública no se grava  IVA.

ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS DEL ASCENSOR  DE PASAJEROS Y MONTACAMILLAS

Especificaciones Generales del ascensor de Pasajeros y Montacamillas:

EL HOSPITAL DEL NIÑO DR. FRANCISCO YCAZA BUSTAMANTE, requiere un ascensor de  pasajeros y que sea montacamillas, de última generación, con prestaciones que den confort, tanto en nivel de ruido, vibración, ventilación, iluminación y comunicación;  y seguridad y rapidez en los movimientos de las partes automatizadas.

Control:  Se solicita que el ascensor montacamillas tenga un control  lógico digital inteligente, que cubra las necesidades, demandas pico y mantenimiento.

Control de Velocidad:  El Control de la velocidad del ascensor de pasajeros y montacamillas se realizará por frecuencia variable para comandar la aceleración, desaceleración, frenado y nivelación con holguras menores a ± 3mm.  Este requisito permitirá el confort y la suavidad del viaje de piso a piso.

Norma de las Puertas:  Las puertas de la cabina y de los pisos deben ser de apertura central, deben tener alta resistencia al fuego,  a una temperatura de 600 grados centígrados durante  30 minutos.

Contrapeso:  Se necesita instalar un contrapeso, según las normas del país de origen del ascensor.

Seguridades en las puertas:  Se solicita que el ascensor posea sensores ópticos en las puertas para indicar la presencia de algún objeto atravesado en éstas.

Seguridades: Los sensores de seguridad del ascensor de pasajeros y montacamillas, tales como: fin de carrera en los extremos del ducto,  Seguros de puertas de piso, seguros de puertas de cabina, sensor de sobrepeso, sensor de sobrevelocidad, sensor de cambio de fase, etc. Deben seguir las normas del país de fabricación.

Sistema Paracaídas:  El ascensor de  Pasajeros y montacamillas estará dotado de un sistema de protección contra caídas, proveniente de daños en el freno, rotura de cables o daño de la estructura de la cabina, el cual deberá seguir las normas del país de origen.

Botoneras de Pisos:  Se requiere un señalizador de piso a través de un indicador digital de posición de la cabina y flechas direccionales que indican la dirección del viaje del ascensor.  Se requiere que el botón de llamada a piso, tenga iluminación de registro de llamada.

Señalización de Cabina:  Se requiere señalización en los pisos a través de un indicador digital de posición de la cabina y flechas direccionales que indican la dirección del viaje del ascensor de pasajeros y montacamillas.

Decoración de la cabina:  Se solicita que la cabina del ascensor de pasajeros y montacamillas tenga  finos acabados, con iluminación de luz fluorescente, con pasamanos alrededor del interior de la cabina y espejo de fondo. Las paredes de la cabina serán de acero inoxidable cepillado.

Botoneras de Cabina:  Se requieren botones grandes, con iluminación, que indica registro de envío, de fácil localización y lectura.  Para personas no videntes se requiere impreso el sistema Braille en la botonera.  Se requiere  un señalizador de  piso a través de un indicador digital de posición de la cabina y flechas direccionales que indican la dirección del viaje del ascensor. 

Botones de Operación de la puerta:  Se solicitan dos botones que comanden la apertura de las puertas de la cabina, así como el cierre  de las mismas.

Botón de Emergencia:  En caso de emergencia, este botón acciona la comunicación telefónica directa con el área de Emergencia con el Médico Jefe de Guardia del Hospital.

Alarma de sobrecarga:  El ascensor de pasajeros y montacamillas contará con un sensor de sobrecarga, el cual contará con una alarma indicando el exceso pasajeros o de carga.  Mantendrá las puertas abiertas para evacuar el exceso y una vez restablecidas las condiciones normales de peso, funcionará normalmente el ascensor.
Rescate de pasajeros atrapados por falla del suministro de energía eléctrica:  En caso de que existiera una falla en el suministro eléctrico general, el sistema de emergencia proveerá energía eléctrica a través de una línea conectada directamente a los ascensores, lo que garantiza que los pasajeros sean evacuados en el piso más próximo.   En caso de falla en el suministro eléctrico y falla del sistema eléctrico de emergencia del Hospital, se tendrá la opción de nivelar manualmente el ascensor para evacuar los pasajeros en el piso más cercano. 

Luz de emergencia de la cabina:   La cabina contará con iluminación de emergencia provista por una batería, la cual operará hasta que se conecte el sistema de emergencia, o regrese la energía eléctrica de la red.

Rescate de pasajeros atrapados por falla del ascensor: El control contará con un software que permita saber los daños y/o problemas en el control.  De existir pasajeros atrapados entre pisos, y el  daño no afecte la seguridad del ascensor y sus pasajeros, el equipo viajará al piso más próximo  abrirá las puertas y se paralizará por la falla existente.
Normas de seguridad:   Los vendedores deberán seguir normas del país de origen del ascensor, las  cuales deberán ser certificadas por el INEN.   

Garantías técnicas: El oferente entregará un certificado indicando  la garantía de tres años por fallas de fabricación y garantía de 10 años de provisión de repuestos. 

Plano de Preinstalaciones e Instalaciones: El oferente confirmara los planos que se adjuntan y entregará un plano de Preinstalación  e Instalación  adjunto a la propuesta.
Capacitación:  El oferente otorgará capacitación operacional y de servicio técnico del equipo instalado y en funcionamiento, al personal técnico y responsable del manejo de la institución.
Manuales Técnicos:  El oferente entregará antes de la firma del acta entrega recepción:  Manual de operación, Manual de servicio, Diagrama eléctrico unifilar, Lista de partes Mecánicas y Eléctricas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ASCENSOR DE PASAJEROS Y MONTACAMILLAS

CAPACIDAD DE CARGA:   13 Pasajeros o  1000  Kg

NUMERO DE PARADAS: 5 niveles.

RECORRIDO DE LA CABINA:   16.30 m

VELOCIDAD MAXIMA:   1 m/s.  Controlado con frecuencia variable.

ENTRADAS:  5 entradas frontales y dos posteriores en el primer  piso y en el cuarto piso, las puertas posteriores se abren solo al requerirse pulsando un botón para este propósito. 

ALIMENTACION ELECTRICA:   220 VAC,  3 fases, 60 Hz, Neutro y tierra.

POTENCIA: Se deja a criterio de la marca proveedora y de acuerdo a las normas internacionales.

UBICACIÓN DE LA SALA DE MÁQUINAS:   En el  quinto piso sobre el ducto existente del   ascensor montacamillas No. 3.  Ver plano adjunto.

CAPACIDAD DE ARRANQUES DEL MOTOR Y DEL CONTROL: 180 arranques por hora o más.

DIMENSIONES DE LAS PUERTA DE PISOS:   200 cm de alto X 1,10 m de ancho mínimo.

DIMENSIONES DEL DUCTO:  21,92 m  de largo X  2,82 m de fondo X  1,86 m de ancho   (Ver plano)

PROFUNDIDAD DEL POZO:   1,37 m (Ver plano).

DIMENSIONES DE LA CABINA:   Se deja a criterio del contratista y de acuerdo a las normas internacionales, luego de una confirmación en el sitio, de las dimensiones del ducto.

MATERIAL DEL PISO DE LA CABINA:  Porcelanato.
MATERIAL DE LAS PAREDES DE LA CABINA:  Acero inoxidable  cepillado.

MATERIAL DE LAS PUERTAS DE CABINA:  Acero inoxidable  cepillado.

MATERIAL DE LAS PUERTAS DE PISO:   Acero inoxidable  cepillado.

ILUMINACIÓN INTERIOR DE LA CABINA: La iluminación interior de la cabina se realizará con luz fluorescente a través de un tumbado de finos acabados y de acuerdo al modelo de ascensor propuesto.  La mencionada iluminación se accionará automáticamente, al detectarse la presencia de personas en el interior de la cabina.

VENTILACION:  Se accionará por sensores de presencia, y se encontrará temporizada de acuerdo a las necesidades del edificio. 

DESINTALACION METICULOSA DEL ASCENSOR MONTACAMILLAS No. 3
Marcaje de los cables en los puntos de desconexión, de acuerdo al plano eléctrico de los ascensores.

Fotografiar las instalaciones para memorias técnicas.

Desconexión del cableado eléctrico.

Desmontaje de tablero de control, control de nivelación de piso, botoneras, etc.

Desmontaje de partes mecánicas:   Contrapeso, cabina, cables de acero, poleas desviadoras, paracaídas, puertas de piso,  rieles.

Desmontaje del equipo tractor.
Trabajos de albañilería:   Desmontaje de las  cuatro bases de las puertas de piso, empotradas a la losa del edificio.

Embalaje en  fundas plásticas y luego en cajones de madera  con etiquetas.

Depositar el ascensor montacamillas embalado en el sitio indicado por la Administración.
TRABAJOS DE PREINSTALACION DEL ASCENSOR DE PASAJEROS Y MONTACAMILLAS
Se requiere que el oferente realice las preinstalaciones necesarias para la instalación del Ascensor de Pasajeros y Montacamillas, los acabados serán de igual calidad, dimensión, color y manteniendo el diseño  que tiene actualmente el Hospital.

Los trabajos de preinstalación son los siguientes:

Empotramiento de las Bases de las guías.

Empotramiento de las Bases metálicas de las puertas de piso.

Blanqueada de las paredes del ducto.

Limpieza del ducto.

Acometida Eléctrica nueva desde el panel principal a la sala de máquinas.

Conexión de la Acometida Eléctrica en el Sistema Eléctrico de Emergencia.

Empotramiento de las Botoneras, Letreros y Señalizadores.

Acabados de albañilería y resane.

Trabajos de albañilería para la cimentación del chasis del grupo tractor.

Limpieza y pintada de la Sala de Máquinas.

Traslado de escombros fuera de la Institución

PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA EL ASCENSOR DE PASAJEROS Y MONTACAMILLAS.
	CONCEPTO
	         COSTO TOTAL
	

	Costo de Desinstalación
	$    4 500,00
	

	Costo de Preinstalación
	$    5 000,00
	

	Costo de Suministro de Ascensores
	$  64 000,00
	

	Costo de instalación
	$    3 500,00
	

	COSTO TOTAL   REFERENCIAL
	$  77 000,00
	

	
	
	


Estos costos referenciales incluyen: Mano de obra, dirección técnica, materiales, equipos y transporte. Por ser una institución pública no se grava  IVA.

ESPECIFICACIONES GENERALES Y TENICAS DE UN MONTACARGAS DE DESECHOS Y ROPA CONTAMINADA.
Especificaciones Generales del Montacargas de Desechos y Ropa Infectada.
EL HOSPITAL DEL NIÑO DR. FRANCISCO YCAZA BUSTAMANTE  requiere un Montacargas de Desechos y Ropa Infectada, con prestaciones que cumplan las especificaciones de bioseguridad, con el fin de disminuir las infecciones infrahospitalarias, además de cumplir con las normas de seguridad y funcionabilidad especificadas.

Ducto:  Estructura autoportante de acero,  revestida de la estructura con de fibrolit de 8 mm de espesor, sellado para evitar entrada de agua y  pintado exterior con pintura o material para exteriores. La estructura autoportante se la adosará al edificio en el sitio indicado en el plano adjunto, mediante anclajes soldados a las varillas del concreto de la estructura del edificio y con pernos de expansión.

Control:  Se solicita que el Montacargas de Desechos y Ropa Contaminada tenga un control  lógico digital inteligente, que cubra las necesidades, demandas pico y mantenimiento.

Velocidad de cabina: Se requiere que la velocidad del Montacargas de Desechos y Ropa Contaminada sea  constante y no menor de 15 cm/s.  El  frenado y nivelación con holguras menores a ± 5 mm.  Estos  requisitos permitirá la precisión  del viaje de piso a piso, dentro de las holguras dadas.

Norma de las Puertas:  Las puertas de la cabina y de los pisos deben tener alta resistencia al fuego, no menor a 30 minutos a una temperatura de 600 grados centígrados.

Contrapeso:  Se necesita instalar un contrapeso, según las normas internacionales.
Seguridades en las puertas:  Se solicita que las cinco  puertas de piso posean una chapa con llave maestra y con  sensores  en las puertas de piso para indicar no operable por puertas abiertas o mal cerradas.

Seguridades: Los sensores de seguridad del Montacargas de Desechos y Ropa Contaminada, tales como: Fin de carrera en los extremos del ducto,  Seguros de puertas de piso, seguros de puertas de cabina, protección de sobrecarga, sensor de sobrevelocidad, etc. Deben seguir las normas del país de fabricación.

Sistema Paracaídas:  El Montacargas   estará dotado de un sistema de protección contra caídas, proveniente de daños en el freno, rotura de cables o daño de la estructura de la cabina, el cual deberá seguir las normas del país de origen.

Botoneras de Pisos:  Se requiere cuatro botoneras de piso con pulsadores de llamada y de envío en los cuatro pisos superiores y en la planta baja se requiere una botonera con pulsadores de PB,  P1, P2, P3, P4. En cada botonera se instalara una luz piloto indicadora de cabina en movimiento.

Características  de la cabina:  Se solicita que la cabina del Montacargas de Desechos y Ropa Contaminada  tengan las  paredes de acero inoxidable opaco.

Operatividad en caso de falla del suministro de energía eléctrica:  En caso de que existiera una falla en el suministro eléctrico general, el sistema de emergencia proveerá energía eléctrica a través de una línea conectada directamente al Montacargas de Desechos y Ropa Infectada. 

Características de los Carros Contenedores:  Para evitar contaminación cruzada y hacer buen uso del montacargas se solicita suministrar 30 carros contenedores en acero inoxidable, con un tanque hermético para evitar salida de líquidos, polvos y olores. 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MONTACARGAS DE DESECHOS Y ROPA CONTAMINADA.
CAPACIDAD DE CARGA: 150  Kg

NUMERO DE PARADAS: 5 niveles, Puertas frontales
DIMENSIONES INTERIORES DE LA CABINA:  70 cm de frente por 70 cm de fondo y por 125 cm de alto.

DIMENSIONES DEL DUCTO AUTOPORTANTE:  De acuerdo al diseño propuesto por la casa proveedora y según las  dimensiones interiores de la  cabina requeridas. 

ACABADOS SUPERFICIALES DE ESTRUCTURAS: Acabados superficiales de estructuras metálicas pintadas con fondo epóxico  y acrílico  mate. 

RECORRIDO DE LA CABINA: 16,30   m

VELOCIDAD:  15 cm/s  Constante.

ENTRADAS:  5 entradas frontales. 

ALIMENTACION ELECTRICA:  Voltaje a  220 VAC,  3 fases, 60 Hz, neutro y tierra. 

POTENCIA: Se debe especificar en la propuesta la potencia del motor, la cual es a criterio de la marca proveedora y de acuerdo a las normas internacionales y a la capacidad de carga solicitada.

AMPERAJE DEL MOTOR:  Se debe especificar el amperaje a plena carga del motor. 

UBICACIÓN DE LA SALA DE MÁQUINAS:   En la planta baja, junto al ducto autoportante del Montacargas de Desechos y Ropa Infectada o sobre el ducto autoportante.  Los controles eléctricos y motores deberán estar protegidos contra la lluvia, manipulaciones y tener seguridad contra robos.  Ver plano adjunto del sitio de instalación. 
CAPACIDAD DE ARRANQUES DEL MOTOR Y DEL CONTROL:  60 arranques por hora o más.

DIMENSIONES DE LAS PUERTA DE PISOS:   125 cm de alto X 70 cm de ancho.

PROFUNDIDAD DEL POZO:   0,24  m (Ver plano).

MATERIAL DEL PISO DE LA CABINA:  Acero inoxidable opaco de 2 mm de espesor.

MATERIAL DE LAS PAREDES DE LA CABINA:  Acero inoxidable opaco de 1.5 mm de espesor.

PUERTAS DE CABINA: Puerta deslizante vertical construida en acero inoxidable opaco de 1.5 mm de espesor, de 70 cm de ancho por 125 cm de alto.

PUERTAS DE PISO:     Apertura manual,  tipo abatible, construidas en acero estructural  y plancha de acero de 2 mm de espesor y con sensor de puerta cerrada.  Un seguro electromecánico en cada puerta de piso, accionado por el control, garantiza que la puerta se abra  cuando está  presente la cabina. Acabado superficial con fondo epóxico y pintura acrílica color beige semi mate.
ALARMA: Alarma de Sirena para indicar  no operable por puerta abierta. 

FRENO POR SOBRE VELOCIDAD DE CABINA:  Regulador de velocidad tipo paracaídas, que protege la cabina en caso de rotura de cables, falla de estructura o  falla del motor  reductor freno. 

PANEL ELECTRICO DE CONTROL: Incluye el control por PLC, la protección térmica del motor y el Cableado de potencia y control desde el punto eléctrico. 

CARACTERISTICAS DE LOS CARROS CONTENEDORES DE DESECHOS Y ROPA CONTAMINADA.

Cantidad:  30 carros

Capacidad. 360 Litros y 100 Kg de carga.

Dimensiones del tanque del contenedor : 60 cm de frente por 60 cm de fondo y por 100 cm de alto.

Dimensiones del carro contenedor terminado: 60 cm de frente por 60 cm de fondo y por 115 cm de alto.

Material del contenedor:  Acero inoxidable   opaco  de  1 mm de espesor.

El contenedor debe tener una plataforma de chasis en plancha de  acero inoxidable de 2 mm de espesor. 

Ruedas:   4 ruedas de nailon de 3 pulgadas, tipo garrucha de plataforma giratoria, sujeta con pernos             de acero  inoxidable a la plataforma del contenedor. 

Tapa:  Con bisagras empernadas.

Agarradera  de acero inoxidable.

La construcción del contenedor será hermética, para evitar salida de líquidos, polvos y olores.

Los oferentes deben presentar diseño propuesto, con detalles para resistir el trabajo y los golpes.

GARANTIAS TECNICAS: El oferente entregará un certificado indicando  la garantía de tres años por fallas de fabricación y garantía de 10 años de provisión de repuestos. 

PLANO DE PREINSTALACIONES E INSTALACIONES: El oferente confirmara los planos que se adjuntan y entregará un plano de Preinstalación  e Instalación  adjunto a la propuesta.
CAPACITACION:  El oferente otorgará capacitación operacional y de servicio técnico del equipo instalado y en funcionamiento, al personal técnico y responsable del manejo de la institución.
MANUALES TECNICOS:  El oferente entregará antes de la firma del acta entrega recepción:  Manual de operación, Manual de servicio, Diagrama eléctrico unifilar, Lista de partes Mecánicas y Eléctricas.
PREINSTALACION DEL  MONTACARGAS DE DESECHOS Y ROPA CONTAMINADA

Se requiere que el oferente realice las preinstalaciones necesarias para la instalación del Ducto Autoportante, los acabados serán de igual calidad, dimensión, color y manteniendo el diseño  que tiene actualmente el Hospital.
Los trabajos de preinstalación requerido para la preinstalación del montacargas de desechos y ropa contaminada son:

Suministro e instalación del punto eléctrico  trifásico,  3 de fase de 220 VAC   y un neutro, desde el panel principal . 

Suministro e instalación de un breaker  trifásico a 220 VAC en el panel principal.
Desinstalación de ventanas de aluminio con vidrio.
Apertura de 5 puertas de piso en la fachada donde se adosara la estructura del montacargas.

Excavación para construir la base de concreto del montacargas.
Empotrar   herrajes de acero en las vigas  de la fachada, para sostener en su posición la estructura autoportante.

Construcción de 5 pares de pilaretes para sostener los batientes metálicos  para los ingresos a las puertas de piso del montacargas.

Suministro e instalación de 5 batientes   metálicos, empotrados en los ingresos a las puertas de piso del montacargas.

Suministro e instalación de 5   metros cuadrados de baldosas de similar calidad y medidas a las instaladas en el piso de ingreso hacia las puertas  del montacargas. 

Suministro e instalación de 5   metros cuadrados de azulejos  de similar calidad y medidas a las instaladas en las paredes  de ingreso  del montacargas. 

Suministro e instalación de 8 metros cuadrados de tumbado de similar calidad y medidas a los instalados en los  pisos de ingreso  del montacargas. 

Resane de todos los trabajos de albañilería.

Empaste de paredes y Pintada de las paredes.

Construcción de  la nueva vereda en la planta baja, según planos adjuntos.
Suministro  e instalación de las ventanas de aluminio y vidrio de acuerdo a las nuevas medidas.

Limpieza y desalojo de los desechos de la   Preinstalación.

Garantía  por defectos de construcción por cinco años.
COSTO DE ADQUISICION DEL MONTACARGAS DE DESECHO Y ROPA CONTAMINADA.

	Costo de Preinstalación
	$   15 000,00

	Costo de Suministro del Montacargas
	$   15  000,00

	Costo de Suministro de Carros Contenedores
	$   22 500,00

	Costo de instalación
	$    5 000,00

	COSTO TOTAL   REFERENCIAL
	                $  57 5000,00

	


Estos costos referenciales incluyen: Mano de obra, dirección técnica, materiales, equipos y transporte.   Por ser una institución pública no se grava  IVA.
