[image: image1.png]SERVICIO DE RENTAS INTERIIAS

EDIFICIO - AG. CENTRO GUAYAQUIL

SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA UPS

UPS DE 8KVA
Potencia [BRVA
[Autonornia & plena carga iniro 10 minutos
Tipo [ON-LINE de doble comversion AC/DC - DC/AC
Control Por microprocesador
Entrada
Voltaje: [2X208V (2 fases + neutro)
Tolerancia de voltaje: Minirno (+) 10%
Frecuencia /60Hz
Tolerancia de frecuencia Minirmo (+5) 3%
Salida
Voltaje: [2X206/120V (2 fases + neutro)
Tolerancia de voltaje: (+5) 2%
Frecuencia [60Fz, sincronizada con la red
Tolerancia de frecuencia (+) 1%

Forma de onda,

senvidal independiente de Ia carga

Distorsién armdnica total

méximo 4 % a plena carga

Sobrecarga

100% durante 10 seg.

[By-pass de mantenirienta

incorporado

By-pass extemo

Cubiculo para uso nterior, NEMA 1, construida
qariraings delacero estirado en fifo (calibre 16), y
dstructurds de acero (C-1)

3 disyuntores termomagnéticos 220 V. 2 polos 50
|A, (1) salida, (2) bypass. con blogueo mecénico

Acometidas

Debe incluir a instalacian de las acometidas
necesatias para Ia instalacidn, intercalacien y
puesta en marca del equipo, si se requiere una
visita, por favor cordinar con Hurnberto Tapia al 042
665150 ext 8155

[Banca de baterias:

incorporado con baterias tipo secas, libres de
mantenirmiento, disefiadas para equipo electrénico

[Panel de control lacal

Display alfanumerico, medician de parametros de
Jvohaje y corriente de entrada, salida, et

[Comunicaciones:

Puerto RS-232

Alarmas:

Ernitr alarmas de sobrecarga, descarga de
baterias, operacion con baterias, operacin en
bypass, etc

(Garantia equipos e instalacion, incluye
repuestos

Minimo 3 aiios

Mantenimiento preventvo

5 visitas de mantenirmiento preventivo al afo

[Montaje, instalaci6n y puesta en marcha

En la ciudad de Guayaquil

(Capacitacisn

Sobre operaci6n, mantenimiento, y procesos a
sequir en casos de emergencia, a tres técnicos del
SFI, debe incluir manuales de operacidn e
instructivos.

[Presupuesto referencial equipo USD

5500 00





