PROYECTO HOSPITAL DE SALITRE GUAYAS

SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PUNTOS, TUBERIA EMT, CANALETA Y ALIMENTADORES

EN PUNTOS DE TOMACORRIENTE SE UTILIZARA DOS ALAMBRES 10 PARA FASE Y NEUTRO Y UNO 12 PARA TIERRA EN TUBERIA EMT DE ¾”. EN PUNTOS DE LUZ ALAMBRE 12 EN TUBERIA DE ½”. EL TIPO DE ALAMBRE SERA THHN.

LOS TOMACORRIENTES SERAN POLARIZADOS Y LOS INTERRUPTORES DEL TIPO SILENCIOSO, DE RECONOCIDA CALIDAD.

EN PUNTOS SE UTILIZARA CONDUCTOR BLANCO PARA NEUTRO, VERDE PARA TIERRA Y COLOR DISTINTO PARA LA FASE. EN ALIMENTADORES SE PROCEDERA DE MODO SIMILAR.

LOS ALAMBRES Y CABLES DE COBRE, EN 14, 12 Y 10 SERAN SOLIDOS; EN 8, 6 Y 4 DE 7 HILOS Y EN 2, 1/0 Y 2/0 DE 19 HILOS.

LOS COSTOS DEBEN INCLUIR ELEMENTOS DE SUJECION Y OBRAS CIVILES RELACIONADAS CON PICADAS Y RESANES.

LA CANALETA INCLUIRA LA SOPORTERIA CORRESPONDIENTE.

LOS ACCESORIOS DE LA TUBERIA EMT SE REFIERE A LAS UNIONES, CONECTORES, CAJAS, ALAMBRE GALVANIZADO, ABRAZADERAS, CLAVOS, TORNILLOS, TACOS Y DEMAS SOPORTERIA. LA TUBERIA Y SOPORTERIA SE PINTARAN CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE.

ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR

LAS LUMINARIAS FLUORESCENTES EMPOTRABLES SERAN DE 120x60CM CON LOUVER COMO DIFUSOR Y LAS INDUSTRIALES DE 120x20CM SIN DIFUSOR.

LA LUZ GUIA ESTARA CONFORMADA POR UNA CAJA METALICA GALVANIZADA Y DIFUSOR DE VIDRIO CATEDRAL CON REJILLAS DE VENTILACION, MARCO DE ALUMINIO. LA LUMINARIA DE CABECERA VENDRA CON DIFUSOR ACRILICO E INCLUIRA UN CORDON PARA ENCENDIDO Y APAGADO.

EN ILUMINACION EXTERIOR, LA INTERCONEXION SUBTERRANEA ENTRE POSTES SERA MEDIANTE MANGUERA PVC DE 25MM CON 2X8 TTU Y LAS VERTICALES SE REALIZARÁN CON 2X12 THHN. INCLUYE BASES DE POSTES, EXCAVACIONES Y RELLENO.

ALARMA REMOTA AUDIBLE DE FALLA DE TIERRA Y TABLERO AISLADO

LA ALARMA REMOTA SERA COMPATIBLE CON EL TABLERO AISLADO E IRA CONECTADA A ESTE TABLERO. EL TABLERO AISLADO SERA DE RELACION 120/120 VOLTIOS PARA 8 CIRCUITOS SECUNDARIOS DE 20 AMPERIOS.

TABLERO  PRINCIPAL NORMAL (TPN)

ARMARIO METALICO PARA INSTALAR SOBRE EL PISO, SERA ALIMENTADO POR LA BASE Y ALIMENTARA POR LA PARTE SUPERIOR. PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE, PUERTA FRONTAL Y CERRADURA DE SEGURIDAD. CONTIENE:

UN COMPARTIMENTO CONTENIENDO UN BREAKER PRINCIPAL DE 400 A, UN MODULO DIGITAL DE MEDICION DE VOLTAJE, CORRIENTE Y POTENCIA; UN COMPARTIMENTO CONTENIENDO UNA BARRA DE 500 A PARA CADA FASE, UNA BARRA DE 350 A PARA EL NEUTRO Y UNA BARRA DE 350 A PARA LA TIERRA, BREAKERS SECUNDARIOS UNO DE 300 A, UNO DE 125 A, DOS DE 60 A, TRES DE 40 A Y CUATRO DE 30 A. TODOS LOS BREAKERS TRIFASICOS CAJA MOLDEADA. INCLUYE MATERIAL MENUDO.

TABLERO  PRINCIPAL DE EMERGENCIA (TPE)

ARMARIO METALICO PARA INSTALAR SOBRE EL PISO, SERA ALIMENTADO POR LA BASE Y ALIMENTARA POR LA PARTE SUPERIOR. PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE, PUERTA FRONTAL Y CERRADURA DE SEGURIDAD. CONTIENE:

UN COMPARTIMENTO CONTENIENDO UN BREAKER PRINCIPAL DE 250 A, UN MODULO DIGITAL DE MEDICION DE VOLTAJE, CORRIENTE Y POTENCIA; UN COMPARTIMENTO CONTENIENDO UNA BARRA DE 300 A PARA CADA FASE, UNA BARRA DE 200 A PARA EL NEUTRO Y UNA BARRA DE 200 A PARA LA TIERRA, BREAKERS SECUNDARIOS UNO DE 125 A, TRES DE 40 A Y CINCO DE 30 A. TODOS LOS BREAKERS TRIFASICOS CAJA MOLDEADA. INCLUYE MATERIAL MENUDO.

PARARRAYO

PARARRAYOS IONIZANTE DE MINIMO 60 METROS DE RADIO DE ACCION, GRADO II

CAJAS DE REVISION

LAS CAJAS DE REVISION NO TENDRAN HORMIGON EN EL FONDO Y EL CONTORNO EXTERIOR DE LA CAJA Y TAPA SERAN DE HIERRO ANGULO. INCLUYE OBRAS CIVILES DE EXCAVACION Y REPOSICION DEL PISO.

CAMARA DE TRANSFORMACION Y ACOMETIDA EN ALTA TENSION

EL LISTADO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES QUE CONFORMAN ESTE RUBRO SE DESCRIBE EN EL ANEXO A.

GENERADOR DE EMERGENCIA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA

GENERADOR TRIFASICO DE 100 KVA, 208/120V, CON BREAKER DE PROTECCION PRINCIPAL A LA SALIDA, FP 0.8, AUTOEXITADO, AUTOREGULADO, DE ACOPLAMIENTO DIRECTO ENTRE EL MOTOR Y EL GENERADOR. COMBUSTIBLE DIESEL, BANCO DE BATERIAS, CARGADOR Y CABLES, ELEMENTOS DE ESCAPE Y ACCESORIOS DE ENTRADA Y SALIDA DE DIESEL.

EL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA SERA METALICO, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE, CON CONTACTORES TRIFASICOS DE 300 AMPERIOS, UTILIZA PLC Y SUPERVISOR DE VOLTAJE PARA LA RED NORMAL, RELES AUXILIARES, SELECTORES, LUCES Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA EL TOTAL ARMADO DEL TABLERO. DEBE INCLUIR UN PROGRAMADOR QUE HAGA FUNCIONAR LA UNIDAD GENERADORA AUTOMATICAMENTE EN VACIO DURANTE EL TIEMPO QUE SE DESEE SEMANALMENTE.

CENTRAL DE SONIDO Y PARLANTES

COMPACTA, DIGITAL. EL ENSAMBLAJE Y TERMINADO SERAN DE PRIMERA CATEGORIA. INCLUYE AMPLIFICADOR DE 180W, COMPACT DISC, RADIO AM/FM, MICROFONO DE MESA Y SELECTOR PARA 10 ZONAS. LOS PARLANTES SERAN DE ALTA FIDELIDAD, 5W CON TRANSFORMADOR DE LINEA.

SISTEMA DE LLAMADA A ENFERMERAS

LA CENTRAL DE LLAMADA A ENFERMERAS SERA LO MAS COMPACTA POSIBLE Y RESISTENTE AL MALTRATO.  SU PRESENTACION SERA DE PRIMERA CALIDAD.

EN LA PARTE FRONTAL DEBE TENER LAS RESPECTIVAS LAMPARAS INDICADORAS DEL SITIO DE LLAMADA, UN ZUMBADOR Y BOTON DE IDENTIFICACION DE PRESENCIA DE ENFERMERA EN UN DETERMINADO CUARTO.

LA SEÑAL DE LLAMADA SERA AUDIBLE Y VISUAL. TENDRA CAPACIDAD DE INTERCOMUNICACION (VOCEO) ENTRE EL PACIENTE Y LA ESTACION DE ENFERMERIA. LA CANCELACION DE LLAMADA SE EFECTUARA EN LA SUBESTACION UBICADA EN LA CABECERA DE LA CAMA DEL PACIENTE QUE REALIZO LA LLAMADA.

LOS BOTONES Y CORDONES DE LLAMADA IRAN CONECTADOS A LAS SUBESTACIONES.

LUZ PILOTO DE UN DETERMINADO COLOR ROJO PARA LLAMADA EFECTUADA EN CADA HABITACION Y LUZ PILOTO DE UN COLOR DISTINTO PARA SEÑAL DE PRESENCIA EN CADA HABITACION.

El EQUIPO QUE CONFORMA ESTE SISTEMA DEBE OPERAR A UNA TENSION DE 120 V.

EL NIVEL SONORO DE LOS ZUMBADORES EN NINGUN CASO EXCEDERA DE LOS 90 DB.

SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIO

SERA COMPLETAMENTE MODULAR. CONTARA CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UN AUTODIAGNOSTICO TANTO DEL EQUIPO COMO DE LA RED. DEBERA POSEER LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

- COMPROBACION E IDENTIFICACION DE ROTURA O FALLA DE LINEA.

- COMPROBACION E INDICACION AUTOMATICA DE CORTOCIRCUITO.

- FALLA DE LAMPARAS EN EL PANEL CENTRAL O EN MODULOS.

- PANTALLA EN LA QUE ESTAN LOS INDICADORES VISUALES QUE SEÑALAN LA ZONA EN DONDE SE HA ACTIVADO LA ALARMA.

- CONMUTADORES PARA DAR SEÑAL DE ALARMA ZONAL O GLOBAL.

EL MONTAJE DE LAS ESTACIONES MANUALES DE ALARMA Y LUCES ESTROBOSCOPICAS CON SIRENA SERAN DE PARED Y SU COLOR ROJO, CON LEYENDAS CLARAS Y RAPIDAMENTE IDENTIFICABLES, RESISTENTES AL IMPACTO Y CON TODOS LOS ACCESORIOS ADICIONALES PARA SU INSTALACION.

LAS SIRENAS TENDRAN UNA INTENSIDAD DE SALIDA DE APROXIMADAMENTE 90 DB.

LA ALIMENTACION SERA A 120 V CON POSIBILIDAD DE USAR UNA FUENTE DE EMERGENCIA EN CASO DE FALLA; LA TRANSFERENCIA SERA AUTOMATICA Y SIEMPRE SE TENDRA EL EQUIPO DE EMERGENCIA CON UNA CARGA COMPLETA QUE ASEGURE EL CONTINUO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA POR UN LAPSO DE AL MENOS 8 HORAS.

SISTEMA DE INTERCOMUNICACION

DEBERA POSEER LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

- EXCELENTE CALIDAD DE LA SEÑAL DE AUDIO CON REPRODUCCION NATURAL DE LA VOZ

- CONSERVACION DIRECTA DE MANOS LIBRES PARA CUALQUIERA DE LOS EQUIPOS

CENTRAL TELEFONICA Y APARATOS TELEFONICOS

SERAN TOTALMENTE DIGITALES.

LA CENTRAL TELEFONICA SERA TOTALMENTE MODULAR. INCLUYE UN SISTEMA AUXILIAR DE ENERGIA MEDIANTE EL USO DE BATERIAS PROVISTAS DE SU PROPIO CARGADOR QUE INTERCAMBIA AUTOMATICAMENTE LA ALIMENTACION ELECTRICA A NORMAL CUANDO ESTA VUELVE. LA AUTONOMIA DE ESTA FUENTE AUXILIAR ES DE 8 HORAS.

LA CONSOLA DE OPERADORA ESTA CONSTITUIDA POR UN TELEFONO DIGITAL CON DISPLAY Y PANTALLA ALFANUMERICO QUE PERMITE LA IDENTIFICACION DE LA ACCION QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN ESOS MOMENTOS. SU ACABADO ES DE PRIMERA Y PERMITE CON FACILIDAD LA OPERACIÓN Y LA CONMUTACION, TIENE SEÑALIZACION ACUSTICA Y SONORA PARA LLAMADAS E INDICACIONES ADICIONALES QUE SEÑALAN LOS TIPOS DE LLAMADA, EL DIAGNOSTICO Y LA OCUPACION.

ENTRE LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA CENTRAL ESTAN: CONTESTACION AUTOMATICA, MANOS LIBRES, RELLAMADA, MULTICONFERENCIA, AVISO DE LLAMADA ENTRANTE, ETC.

Nota: En caso de haber discrepancias entre documentos, prevalecen estas especificaciones respecto de lo señalado en planos.

RGL/