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1. ANTECEDENTES
El presente proyecto se realiza con el fin de dotar del servicio eléctrico al Centro de Salud de Conocoto, ubicado en la ciudad de Conocoto en el Valle de los Chillos.

La necesidad de disponer del servicio eléctrico para el funcionamiento de este Centro de Salud justifica la implementación del presente estudio.

2. ESTUDIO DE LA DEMANDA ELECTRICA
Las instalaciones eléctricas del Centro de Salud de Conocoto, necesitan ser alimentadas desde un transformador independiente de servicios generales y conforme al estudio de carga realizado se tiene un  CIR de 235,85 KW ,  Dmup de 76,9 KVA.

Para el servicio de Rayos X del Centro de Salud es necesario proveer un transformador de 50 KVA monofásico 240/120V.

3. RED PRIMARIA
Para alimentar a la Cámara de Transformación de 125 kVA se prevé la construcción de una red trifásica de media tensión de 22,8 KV y cuya derivación se la hará de la red trifásica existente que se tiene en la vereda del lote del Centro de Salud en el poste existente Pe-1, el mismo que previamente debe ser reubicado como consta en plano adjunto. 

Para la construcción de la red de media tensión, se procederá a instalar un vano flojo, dos vanos más y la torre con postes de hormigón de 11.5 m, conforme a las normas de la Empresa Eléctrica Quito. 

4. ACOMETIDA DE BAJA TENSION.

Para el servicio del Centro de Salud se procederá a instalar desde los terminales de baja tensión del transformador de 75 KVA al tablero principal normal una acometida subterránea, tal como muestra el plano. Esta acometida utilizará un conductor de Cobre No (3 x 3/0 AWG-TTU) para las fases + 1 x 2/0 AWG-TTU para el neutro + 1/0 AWG Cu desnudo para la tierra,  La distancia de esta acometida es de aproximadamente 8 m.

4.1 CALCULO DE LA CAIDA DE TENSION
Se ha previsto un 0,5 % como la caída máxima de tensión entre los bornes del transformador y el tablero principal normal.

Se tiene en cuenta la siguiente fórmula:



S (mm2) = PL/(( x V x e)

donde


S es la sección del conductor para las fases en mm2

P es la potencia en vatios

L es la longitud de servicio

e es la caída de tensión en voltios

V es el voltaje de servicio

( es el número 56 correspondiente al cobre

Por lo tanto se tiene


S =  75000 x 8 / (56 x 210 x 1.05)

S =  48,88 mm2

Que corresponde a un conductor No  1x3/0 AWG por conducción.

El transformador de 112,5 kVA da una corriente de 310 amperios. Un conductor 3(2x1/0AWG)TTU +2x2AWG-TTU+2AWG Cu Desnudo  permiten una capacidad de conducción de 300 amperios, con lo que se cumple aceptablemente con la capacidad de conducción y la caída de tensión.

5. SECCIONAMIENTO Y PROTECCIONES
Para la protección del transformador contra fallas internas y como respaldo a la protección secundaria en el caso de factores externos secundarios, se ha previsto la instalación de tres seccionadores portafusibles de 27 KV - 100 A. con tirafusible tipo K  y  5 amperios de capacidad.

Para protección del transformador contra descargas atmosféricas se instalarán tres pararrayos tipo distribución de 18 KV.

Para la protección del transformador contra sobrecargas se instalarán en el lado de baja tensión, bases portafusible de 500 V. 400 A. con cartucho NH de 120 amperios.

Además se  tendrá un neutro sólidamente aterrizado en los puntos críticos,  como el centro de transformación, conforme se puede ver en el plano respectivo. 

Para el efecto se utilizarán varillas de copperweld de 16 mm (5/8") de diámetro y 1.8 m (6 pies) de longitud con conductor de cobre desnudo No. 2 AWG.

6. ESTRUCTURAS DE SOPORTE.-

Para instalar los  transformadores y la acometida en alta tensión se utilizarán las Normas Para Sistemas de Distribución - Estructuras Tipo de la Empresa Eléctrica.

7. MEDICION DE ENERGIA

La medición de energía estará a cargo de la EEQSA y para el efecto se instalará un tablero metálico de 60 x 40 x 25 cm cerca a la torre de transformación en una pared del ambiente de conserjería como se puede apreciar en el plano, con libre acceso para el personal de la EEQSA y tal como indica el Departamento de Comercialización de la EEQSA.

8. EQUIPOS Y MATERIALES
A la presente memoria se adjunta la lista actualizada y la especificación de equipos y materiales a ser utilizados en el proyecto.

